Муниципальное образование «Город Тетюши»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ТЕТЮШИ» нА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(Актуализация на 2024г.)

Том 1. Утверждаемая часть.

.

Казань, 2023 г

Оглавление

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	11

1.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	11

1.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе	32

1.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжения	38

1.3.1	Расчет укрупненного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД	38

1.3.2	Расчет укрупненного показателя расхода тепловой энергии на среднечасовую тепловую нагрузку ГВС	42

1.3.3	Расчет укрупненного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию ИЖС	42

1.4	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	46

1.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	46

1.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия источников тепловой энергии	49

1.7	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	51

1.8	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	52

1.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	52

1.10	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры на теплоснабжение	52

1.11	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры на теплоснабжение по регулируемой цене	55

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	56

2.1	Общие сведения	56

2.2	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	57

2.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	64

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	65

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	70

4.1	Перечень мероприятий, реализованных ресурсоснабжающей организацией за 2019-2022 г.	70

4.2	Технические решения, включенные в мастер-план	72

4.3	Развитие системы теплоснабжения зон индивидуального жилищного строительства	79

4.4	Мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения города	79

4.5	Выводы и заключения	95

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	97

5.1	Общие положения	97

5.2	Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	98

5.3	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	100

5.4	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	100

5.5	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	100

5.6	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	101

5.7	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	101

5.8	Обоснование предлагаемых мероприятий для технического перевооружения котельных	101

5.9	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	102

5.10	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	102

5.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	102

5.12	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	102

5.13	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	102

6	Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	106

6.1	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	106

6.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	106

6.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	106

6.4	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	106

6.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	107

6.6	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	107

6.7	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	107

6.8	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	107

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	108

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы.	109

8.1	Общие положения	109

8.2	Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	109

8.3	Результаты расчетов нормативных запасов топлива	117

8.3.1	Неснижаемый эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)	123

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	128

10	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	142

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	146

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	147

13	Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения	148

14	Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	163

14.1	Общие положения	163

14.1.1	Нормативно-методическая база для проведения расчетов	163

1.1.1	Макроэкономические параметры	163

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей	168

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Динамика ввода объектов капитального строительства в г. Тетюши	33

Рис. 1.2. Адресная привязка перспективной застройки города Тетюши (Зона перспективной застройки ИЖС)	34

Рис. 1.3. Адресная привязка перспективной застройки города Тетюши (Зона перспективной застройки ИЖС)	35

Рис. 1.4. Адресная привязка перспективной застройки города Тетюши (Зона перспективной застройки МКД)	35

Рис. 1.5. Карта функциональных зон по данным Генерального плана г. Тетюши	36

Рис. 1.6. Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от подключаемой нагрузки и протяженности тепловой сети	54

Рис. 13.1. Прогнозные значения тарифа для потребителей АО «Тетюшское ПТС»	172

Перечень таблиц

Табл. 1.1. Базовое значение тепловой нагрузки и теплового потребления многоквартирных жилых домов.	11

Табл. 1.2. Базовое значение тепловой нагрузки и теплового потребления административных, общественных и производственных зданий, отапливаемых от ведомственных котельных.	13

Табл. 1.3. Базовое значение тепловой нагрузки административных, общественных и жилых зданий, отапливаемых от АО "ТЕТЮШСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ".	21

Табл. 1.4. Базовое значение фактической тепловой нагрузки и выработки тепловой энергии от источников теплоснабжения АО "ТЕТЮШСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ".	28

Табл. 1.5. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства, м2	32

Табл. 1.6. Прогноз ввода жилья	37

Табл. 1.7. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, 	39

Табл. 1.8. Расчетные климатические условия для города Тетюши	40

Табл. 1.9. Классы энергосбережения жилых и общественных зданий	40

Табл. 1.10. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых зданий	42

Табл. 1.11. Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии на тыс. кв. м жилой площади.	45

Табл. 1.12. Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии на тыс. кв. м жилой площади.	46

Табл. 1.13. Планируемый объем строительства	48

Табл. 1.14. Перспективный прирост тепловой нагрузки, подключаемой за счет АОГВ, Гкал/ч	48

Табл. 1.15. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по видам застройки, Гкал/год	50

Табл. 3.1. Перспективные балансы тепловой мощности	58

Табл. 5.2. Баланс производительности ВПУ на 2018-2034 гг.	68

Табл. 5.1. Технико-экономическое обоснование подключение жилого дома по ул. Южная по варианту №1	73

Табл. 5.2. Технико-экономическое обоснование подключение жилого дома по ул. Южная по варианту №2	74

Табл. 5.3. Технико-экономическое обоснование подключение спортивного комплекса по варианту №1	76

Табл. 5.4. Технико-экономическое обоснование подключение спортивного комплекса по варианту №2	77

Табл. 5.5. Мероприятия по реконструкции имущества	80

Табл. 5.6. Мероприятия по капитальному ремонту имущества	82

Табл. 5.7. Мероприятия по разработке документации на имущества	88

Табл. 5.8. Мероприятия по устройству узлов учёта тепла	93

Табл. 6.1. Параметры для определения эффективного радиуса теплоснабжения	104

Табл. 6.2. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения для каждого теплоисточника города	105

Табл. 9.1. Прогнозный расход топлива по котельным на 2022-2034 гг, т у.т./год	111

Табл. 9.2. Прогнозный максимально часовой расход топлива по источникам на расчетную температуру воздуха в период до 2034 года	115

Табл. 9.3.  Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ	119

Табл. 9.4. Среднесуточный расход топлива по месяцам	121

Табл. 9.5. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого  запаса топлива (ННЗТ) АО «Тетюшское ПТС»	125

Табл. 9.6. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)АО «Тетюшское ПТС»	125

Табл. 9.7. Мониторинг запасов топлива котельные АО «Тетюшское ПТС»	126

Табл. 12.1. Спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в городе Тетюши	149

Табл. 12.2. Установленная тепловая мощность в городе Тетюши	151

Табл. 12.3. Характеристики передачи тепловой мощности от источника тепловой энергии к потребителям в городе Тетюши	153

Табл. 12.4. - Спрос на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО АО "ПТС"	155

Табл. 12.5. - Характеристики передачи тепловой мощности от источника к потребителям в зоне деятельности ЕТО АО "ПТС"	158

Табл. 12.6. - Показатели, характеризующие потребность в инвестициях в ЕТО АО "ПТС"	160

Табл. 12.7. - Показатели, характеризующие тарифные последствия в ЕТО АО "ПТС"	162

Табл. 13.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели	165

Табл. 13.2. Страховые взносы	166

Табл. 13.3. Калькуляция затрат АО «Тетюшское ПТС» на 2023 год.	168

Табл. 13.4. Тарифно-балансовая модель АО «Тетюшское ПТС» до 2034 года	170

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

Для определения стратегии развития системы теплоснабжения города важнейшим критерием является прогноз деловой активности – объемы перспективной жилой и общественно деловой застройки с подключением от централизованных источников теплоснабжения, планы промышленных предприятий по развитию или сокращению производства, в том числе по строительству и перевооружению собственных источников теплоснабжения. Правильный прогноз развития города позволит теплоснабжающим организациям разработать и осуществить ряд мероприятий, направленных на оптимизацию процессов производства, передачи и поставки тепловой энергии с учетом перспективных требований рынка.

Таким образом, прогноз потребления тепловой энергии является важнейшим показателем и напрямую зависит:

- от базового уровня потребления тепловой энергии;

- от прогноза ввода жилья;

- от прогноза развития промышленных потребителей.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепловой энергии принимается уровень потребления 2022 года.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии представлены ниже.

Табл. 1.1. Базовое значение тепловой нагрузки и теплового потребления многоквартирных жилых домов.

| № | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 | Отопление | Нагрузка на отопление Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Горького, 15 | 1917 | 2 | 521,1 | Централизованное | 0,036 | 94,84 |
| 2 | ул. Осипенко, 6 | 1917 | 2 | 315,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,022 | 57,48 |
| 3 | ул. Толстого, 6 | 1917 | 2 | 193,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,014 | 35,24 |
| 4 | ул. Либкнехта, 53 | 1960 | 2 | 430,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,030 | 78,33 |
| 5 | ул. Ленина, 78 | 1961 | 2 | 387 | Квартирное отопление (котел) | 0,027 | 70,43 |
| 6 | ул. 25 лет Октября, 77 | 1962 | 2 | 403,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,028 | 73,46 |
| 7 | ул. Гагарина, 51 | 1962 | 2 | 551,1 | Квартирное отопление (котел) | 0,039 | 100,30 |
| 8 | ул. Свободы, 16 | 1962 | 2 | 264,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,019 | 48,19 |
| 9 | ул. Гагарина, 49 | 1963 | 2 | 588,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,041 | 107,09 |
| 10 | ул. Камая, 5 | 1963 | 2 | 496 | Квартирное отопление (котел) | 0,035 | 90,27 |
| 11 | ул. 25 лет Октября, 66 | 1965 | 2 | 448,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,031 | 81,63 |
| 12 | ул. Гагарина, 47 | 1965 | 2 | 677,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,047 | 123,38 |
| 13 | ул. Гагарина, 53 | 1965 | 2 | 686,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,048 | 125,02 |
| 14 | ул. 25 лет Октября, 70 | 1966 | 2 | 579,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,041 | 105,51 |
| 15 | ул. Ленина, 39 | 1966 | 2 | 283,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,020 | 51,60 |
| 16 | ул. Гагарина, 55 | 1967 | 2 | 688,1 | Квартирное отопление (котел) | 0,048 | 125,23 |
| 17 | ул. Камая, 11 | 1967 | 2 | 433,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,030 | 78,97 |
| 18 | ул. Камая, 13 | 1967 | 2 | 358,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,025 | 65,23 |
| 19 | ул. Гагарина, 57 | 1968 | 2 | 964 | Квартирное отопление (котел) | 0,067 | 175,45 |
| 20 | ул. Школьная, 11а | 1968 | 2 | 372,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,026 | 67,83 |
| 21 | ул. 25 лет Октября, 68 | 1969 | 2 | 710,2 | Квартирное отопление (котел) | 0,050 | 129,26 |
| 22 | ул. Горького, 34 | 1969 | 2 | 190,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,013 | 34,73 |
| 23 | ул. Свердлова, 20 | 1969 | 2 | 290,1 | Централизованое | 0,020 | 52,80 |
| 24 | ул. Камая, 3 | 1970 | 2 | 233,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,016 | 42,53 |
| 25 | ул. Свердлова, 130 | 1971 | 3 | 898,2 | Квартирное отопление (котел) | 0,063 | 163,47 |
| 26 | ул. Горького, 31 | 1972 | 2 | 781,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,055 | 142,29 |
| 27 | ул. Горького, 35 | 1973 | 2 | 905,2 | Квартирное отопление (котел) | 0,063 | 164,75 |
| 28 | ул. Камая, 15 | 1973 | 2 | 266,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,019 | 48,54 |
| 29 | ул. Свердлова, 132 | 1973 | 2 | 265,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,019 | 48,36 |
| 30 | ул. Свердлова, 134 | 1974 | 2 | 617,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,043 | 112,37 |
| 31 | ул. Камая, 19 | 1975 | 2 | 19 | Квартирное отопление (котел) | 0,001 | 3,46 |
| 32 | ул. Школьная, 5 | 1975 | 2 | 645,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,045 | 117,50 |
| 33 | ул. Горького, 54 | 1976 | 2 | 1018,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,071 | 185,37 |
| 34 | ул. 200 лет Тетюшам, 3 | 1977 | 2 | 221,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,015 | 40,28 |
| 35 | ул. Северная, 31б | 1977 | 2 | 332 | Квартирное отопление (котел) | 0,023 | 60,42 |
| 36 | ул. Школьная, 3 | 1977 | 3 | 1394 | Квартирное отопление (котел) | 0,098 | 253,71 |
| 37 | ул. 200 лет Тетюшам, 1 | 1979 | 2 | 721,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,050 | 131,28 |
| 38 | ул. Школьная, 6 | 1979 | 2 | 867,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,061 | 157,96 |
| 39 | ул. Школьная, 7 | 1980 | 3 | 1269,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,089 | 231,07 |
| 40 | ул. 200 лет Тетюшам, 8 | 1981 | 2 | 178,2 | Квартирное отопление (котел) | 0,012 | 32,43 |
| 41 | ул. Школьная, 9 | 1982 | 3 | 1870,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,131 | 340,41 |
| 42 | ул. Северная, 6 | 1983 | 2 | 222,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,016 | 40,46 |
| 43 | ул. Северная, 8 | 1983 | 2 | 268,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,019 | 48,83 |
| 44 | ул. 200 лет Тетюшам, 9 | 1984 | 3 | 775,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,054 | 141,20 |
| 45 | ул. Школьная, 8 | 1984 | 3 | 551,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,039 | 100,45 |
| 46 | ул. Школьная, 10 | 1984 | 2 | 984 | Квартирное отопление (котел) | 0,069 | 179,09 |
| 47 | ул. Школьная, 11 | 1984 | 2 | 938,1 | Квартирное отопление (котел) | 0,066 | 170,73 |
| 48 | ул. 200 лет Тетюшам, 6 | 1985 | 2 | 229,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,016 | 41,77 |
| 49 | ул. 200 лет Тетюшам, 4 | 1986 | 2 | 250,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,018 | 45,55 |
| 50 | ул. Свердлова, 138 | 1986 | 3 | 1944,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,136 | 353,86 |
| 51 | ул. Школьная, 12 | 1986 | 2 | 925,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,065 | 168,42 |
| 52 | ул. 200 лет Тетюшам, 5 | 1988 | 2 | 1051,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,074 | 191,39 |
| 53 | ул. Свердлова, 136 | 1988 | 3 | 1665,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,117 | 303,18 |
| 54 | ул. 200 лет Тетюшам, 15г | 1989 | 2 | 829,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,058 | 150,93 |
| 55 | ул. Школьная, 18 | 1990 | 3 | 965,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,068 | 175,76 |
| 56 | ул. Джалиля, 27 | 1991 | 3 | 1392,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,097 | 253,49 |
| 57 | ул. Джалиля, 29 | 1993 | 3 | 1633,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,114 | 297,28 |
| 58 | ул. Свердлова, 140 | 1994 | 3 | 934,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,065 | 170,13 |
| 59 | ул. Свердлова, 142 | 1996 | 3 | 949,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,066 | 172,85 |
| 60 | ул. Южная, 2 | 1997 | 3 | 942 | Квартирное отопление (котел) | 0,066 | 171,44 |
| 61 | ул. Южная, 1 | 1998 | 3 | 949 | Квартирное отопление (котел) | 0,066 | 172,72 |
| 62 | ул. Южная, 4 | 1998 | 3 | 2284,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,160 | 415,85 |
| 63 | ул. Южная, 6 | 1999 | 2 | 915,3 | Квартирное отопление (котел) | 0,064 | 166,58 |
| 64 | ул. Южная, 8 | 2000 | 4 | 2045,1 | Квартирное отопление (котел) | 0,143 | 372,21 |
| 65 | ул. Южная, 3 | 2002 | 3 | 2326,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,163 | 423,44 |
| 66 | ул. Южная, 5 | 2002 | 4 | 2579,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,181 | 469,45 |
| 67 | ул. Южная, 7 | 2003 | 4 | 2519,1 | Квартирное отопление (котел) | 0,176 | 458,48 |
| 68 | ул. Ленина, 30 | 2004 | 2 | 597,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,042 | 108,80 |
| 69 | ул. Либкнехта, 15 | 2004 | 3 | 1625,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,114 | 295,88 |
| 70 | ул. Либкнехта, 17 | 2004 | 3 | 531,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,037 | 96,79 |
| 71 | ул. Южная, 9 | 2004 | 4 | 2565,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,180 | 466,92 |
| 72 | ул. Южная, 11 | 2004 | 4 | 2369,7 | Квартирное отопление (котел) | 0,166 | 431,29 |
| 73 | ул. Либкнехта, 21 | 2005 | 3 | 367,1 | Квартирное отопление (котел) | 0,026 | 66,81 |
| 74 | ул. Южная, 10 | 2005 | 4 | 1047,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,073 | 190,72 |
| 75 | ул. Южная, 12 | 2005 | 5 | 2264,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,159 | 412,14 |
| 76 | ул. Горького, 17 | 2008 | 2 | 977,8 | Квартирное отопление (котел) | 0,068 | 177,96 |
| 77 | ул. Южная, 13 | 2009 | 5 | 2646,4 | Квартирное отопление (котел) | 0,185 | 481,64 |
| 78 | ул. Энергетиков, 2 | 2011 | 3 | 1382,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,097 | 251,69 |
| 79 | ул. Энергетиков, 4 | 2011 | 3 | 162,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,011 | 29,59 |
| 80 | ул. Энергетиков, 6 | 2011 | 3 | 162,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,011 | 29,59 |
| 81 | ул. Южная, 8а | 2011 | 3 | 5763,38 | Квартирное отопление (котел) | 0,403 | 1048,94 |
| 82 | ул. Южная, 15 | 2011 | 3 | 1169,6 | Квартирное отопление (котел) | 0,082 | 212,87 |
| 83 | ул. Южная, 17 | 2011 | 3 | 5763,38 | Квартирное отопление (котел) | 0,403 | 1048,94 |
| 84 | ул. Южная, 18 | 2011 | 3 | 5763,38 | Квартирное отопление (котел) | 0,403 | 1048,94 |
| 85 | ул. Южная, 19 | 2011 | 3 | 5763,38 | Квартирное отопление (котел) | 0,403 | 1048,94 |
| 86 | ул. Южная, 20 | 2011 | 3 | 5763,38 | Квартирное отопление (котел) | 0,403 | 1048,94 |
| 87 | ул. Южная, 21 | 2011 | 3 | 5763,38 | Квартирное отопление (котел) | 0,403 | 1048,94 |
| 88 | ул. Либкнехта, 9 | 2012 | 3 | 513,2 | котельная ПТС на дом | 0,036 | 93,40 |
| 89 | ул. Либкнехта, 11 | 2013 | 3 | 679,9 | Квартирное отопление (котел) | 0,048 | 123,74 |
| 90 | ул. Южная, 22 | 2014 | 3 | 748,2 | Квартирное отопление (котел) | 0,052 | 136,17 |
| 91 | ул. Южная, 23 | 2016 | 3 | 834,5 | Квартирное отопление (котел) | 0,058 | 151,88 |
| 92 | ул. Южная, 24 | 2016 | 3 | 1057 | Квартирное отопление (котел) | 0,074 | 192,37 |
|  | Итого |  |  | 110702,4 |  | 7,749 | 20147,83 |

Табл. 1.2. Базовое значение тепловой нагрузки и теплового потребления административных, общественных и производственных зданий, отапливаемых от ведомственных котельных.

| №№ п/п | Наименование котельной | Адрес | Состав оборудования | Кол-во котлов | Мощность, Вт | Установленная мощность, Гкал/ч | Общая площадь здания, кв.м | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК «СОК» (спортивно-оздоровительный комплекс | г. Тетюши, ул. Боголюбова, д. 29 | Водогрейный котёл КВ-Е-1,25-95 (К) | 2 | 2,5 (2,16) МВт (Гкал/ч) | 2,15 | 7314 | 1,17024 | 2808,576 |
| 2 | Котельная «Общежитие» | г. Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, д.27 | RS-A400 | 2 | 400 кВт | 0,903 | 4896 | 0,44064 | 1057,536 |
|  |  |  | RS-A250 | 1 | 250 кВт |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Административное здание» | г. Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, д.25 | RS-А400 | 2 | 800 кВт | 0,688 | 13320 | 0,666 | 1598,4 |
| 4 | Отопительная котельная «АБК производственной базы» | г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2 | RS-A40 | 2 | 80 кВт | 0,0688 | 1334 | 0,0667 | 160,08 |
| 5 | Отопительная котельная «Здания решёток БОС» | г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2 | CELTIC DC PLATINUM | 1 | 28 кВт | 0,02408 | 368 | 0,02208 | 52,992 |
| 6 | Отопительная котельная «Лаборатории БОС» | г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2 | CELTIC DC PLATINUM | 1 | 28 кВт | 0,02408 | 368 | 0,02208 | 52,992 |
| 7 | Отопительная котельная «Мастерской БОС» | г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2 | CELTIC DC PLATINUM | 1 | 28 кВт | 0,02408 | 264 | 0,01584 | 38,016 |
| 8 | Отопительная котельная «Архив» | г. Тетюши, ул. Свердлова 59 | КСТГ-31,5 | 1 | 31,5 кВт | 0,02709 | 798 | 0,0399 | 95,76 |
|  |  |  | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 |  |  |  |
| 9 | Отопительная котельная торгового дома | г. Тетюши, ул. Свердлова 79 В | Хопер-80 | 2 | 160 кВт | 0,1376 | 1700 | 0,119 | 285,6 |
| 10 | Отопительная котельная здания магазина «Южный» | г. Тетюши, ул. Школьная, д. 13 | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 168 | 0,01176 | 28,224 |
| 11 | Отопительная котельная здания магазина № 7 г. Тетюши | г. Тетюши, ул. Горького, д. 23 | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 117 | 0,00819 | 19,656 |
| 12 | Отопительная котельная здания магазина «Перекрёсток» | г. Тетюши, ул. Горького, д. 35А | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 150 | 0,0105 | 25,2 |
| 13 | Отопительная котельная здания КФХ «Сулейманов И.Ф.» | г. Тетюши, ул. Камая, д. 48 | КСГ-80 |  | 80 кВт | 0,0688 | 1085 | 0,0651 | 156,24 |
| 14 | Отопительная котельная здания Общепита | г. Тетюши, ул. Горького, д. 7 | Proterm KLO-100 | 1 | 100 кВт | 0,086 | 4200 | 0,252 | 604,8 |
| 15 | Отопительная котельная здания магазина № 9 | г. Тетюши, ул. Камая, д. 23 | Proterm KLO-65 | 1 | 65 кВт | 0,0559 | 1500 | 0,09 | 216 |
| 16 | Отопительная котельная здания магазина № 6 | г. Тетюши | КСТГ-12,5 | 1 | 12,5 кВт | 0,01075 | 150 | 0,009 | 21,6 |
| 17 | Отопительная котельная здания АБК РайПО | г. Тетюши, ул. Горького, д. 7 | Бурнхам | 1 | 16 кВт | 0,01376 |  |  | 0 |
| 18 | Отопительная котельная здания АБК АТХ | г. Тетюши, ул. Северная | Proterm KLO-100 | 1 | 100 кВт | 0,086 | 3860 | 0,2316 | 555,84 |
| 19 | Отопительная котельная здания магазина № 4 | г. Тетюши, ул. Фрунзе, д. 14 А | Proterm KLO-100 | 1 | 100 кВт | 0,086 | 3948 | 0,23688 | 568,512 |
| 20 | Отопительная котельная здания магазина № 16 | г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 108 | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 240 | 0,0144 | 34,56 |
| 21 | Отопительная котельная здания магазина «Калинка» | г. Тетюши, ул. Южная, д. 6 А | Celtik Platinum | 1 | 34.9 кВт | 0,030014 | 255 | 0,0153 | 36,72 |
| 22 | Отопительная котельная здания мечети | г. Тетюши, ул Свердлова, дом 103 а | Federica Bugatti 32 Turbo | 1 | 32 кВт | 0,02752 | 252 | 0,01512 | 36,288 |
| 23 | Отопительная котельная здания мечети «Кадрия» | г. Тетюши ул. 200 лет Тетюши, дом 9 А | Beretta Mynute 28 c.s.i. | 1 | 28 кВт | 0,02408 | 405 | 0,0243 | 58,32 |
| 24 | Отопительная котельная здания ПОУ «Тетюшская АШ «ДОСААФ РТ» | г. Тетюши, ул. Свердлова, дом 2 | Protherm | 2 | 30 кВт | 0,0516 | 1000 | 0,06 | 144 |
| 25 | Отопительная котельная ООО «Тетюшское АТП» | г. Тетюши ул. Полевая, дом 8 |  | 2 | 30 кВт | 0,0516 | 1045 | 0,0627 | 150,48 |
| 26 | Отопительная котельная здания филиала ГБУ ДО РСДЮСШОР по стендовой и пулевой стрельбе | г. Тетюши, ул. Яруллина, д. 1 А |  | 1 | 30 кВт | 0,0258 | 672 | 0,04032 | 96,768 |
| 27 | Отопительная котельная ООО «ПМК «СтройИнвест» | г. Тетюши, ул. Ярулина дом 3 А | Бурнхам | 1 | 30 кВт | 0,0258 | 117 | 0,00702 | 16,848 |
| 28 | Отопительная котельная Троицкого собора г. Тетюши | г. Тетюши ул. Свердлова, дом 2 | КСТГ-20 | 1 | 20 кВт | 0,0172 | 392 | 0,02352 | 56,448 |
| 29 | Отопительная котельная 133 ПСЧ ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ» | г. Тетюши ул. Малкина, дом. 5 | RS-Н100 | 1 | 100 кВт | 0,086 | 1292 | 0,07752 | 186,048 |
| 30 | Отопительная котельная ООО «Тетюшская типография» | г. Тетюши ул. Свердлова, дом 30 | Exlusive 35CSI MIX | 1 | 35 кВт | 0,0301 | 615 | 0,0369 | 88,56 |
| 31 | Отопительная котельная КФХ «Чербаев М.В.» | г. Тетюши ул. 200 лет Тетюши, дом 14 Е | RS-A100 | 1 | 100 кВт | 0,086 | 2072 | 0,12432 | 298,368 |
| 32 | Отопительная котельная филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» | г. Тетюши, ул. Пл.Свободы дом 28 А | BAXI | 1 |  | 0,0172 | 168 | 0,01008 | 24,192 |
| 33 | Отопительная котельная ГБУ «Тетюшское РГВО» | г. Тетюши, ул. Ветгородок дом 11 А |  | 1 |  | 0,0172 | 154 | 0,00924 | 22,176 |
| 34 | Отопительная котельная магазина «Торговый дом «Мебель» | г. Тетюши ул. Ленина, дом 49 | Protherm GRIZZLI 85 KLO | 1 | 85 кВт | 0,0731 | 1300 | 0,078 | 187,2 |
| 35 | Отопительная котельная магазина «Торговый дом» | г. Тетюши ул. Воробъёва, дом 10 | КЧМ-7 «Гном» | 1 |  | 0,00602 | 357 | 0,02142 | 51,408 |
| 36 | Отопительная котельная магазина «Дом обуви» | г. Тетюши ул. М.Горького дом 6 | АОГВМНД-7ЕВ | 1 |  | 0,00602 | 180 | 0,0108 | 25,92 |
| 37 | Отопительная котельная офисного помещения в жилом доме № 11 по ул. К.Либкнехта | г. Тетюши ул. К.Либкнехта дом 11 | NEVA LUX-8224» | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 352 | 0,02112 | 50,688 |
| 38 | Отопительная котельная магазина «Незнакомка» | г. Тетюши ул. М.Горького дом 74 в | ДАНКО 10 УС | 1 | 10 кВт | 0,0086 | 105 | 0,0063 | 15,12 |
| 39 | Отопительная котельная магазина «Вектор» | г. Тетюши ул. Свердлова дом 151А | BAXI MAIN DIGIT | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 793 | 0,04758 | 114,192 |
| 40 | Отопительная котельная для отопления офисного помещения в жилом доме № 11 по ул. К.Либкнехта | г. Тетюши ул. К.Либкнехта дом 11 | NEVA LUX-8224 | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 300 | 0,018 | 43,2 |
| 41 | Отопительная котельная магазина «Олимп» | г. Тетюши ул. Горького, дом 9 |  | 2 |  | 0,0301 | 378 | 0,02268 | 54,432 |
| 42 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Ленина, дом 82 |  | 2 |  | 0,043 | 840 | 0,0504 | 120,96 |
| 43 | Отопительная котельная магазина «Рыба» | г. Тетюши ул. Горького, дом 3 |  | 1 |  | 0,0731 | 1430 | 0,0858 | 205,92 |
| 44 | Отопительная котельная магазина «Южный» | РТ, г. Тетюши, ул. Свердлова, дом 106 | КСТГ-10 | 1 | 10 кВт | 0,0086 | 162 | 0,00972 | 23,328 |
| 45 | Отопительная котельная магазина | н.п. Питомник г. Тетюши, ул. Молодёжная, дом 2 | АОГВ-12,5 | 1 | 12,5 кВт | 0,01075 | 240 | 0,0144 | 34,56 |
| 46 | Отопительная котельная магазина «Империя» | г. Тетюши ул. Горького, дом 24 | Protherm 30 | 1 | 30 кВт | 0,0258 | 374 | 0,02244 | 53,856 |
| 47 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Ленина, дом 64 | Protherm GRIZZLI 85 KLO | 1 |  | 0 | 156 | 0,00936 | 22,464 |
| 48 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Ленина, дом 62 а | Baxi-FOURTECH | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 56 | 0,00336 | 8,064 |
| 49 | Отопительная котельная магазина «Маяк» | г. Тетюши ул. Некрасова, дом 24 а | NAVIEN Ace 35 K | 1 | 35 кВт | 0,0301 | 102 | 0,00612 | 14,688 |
| 50 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Горького, дом 24 | Protherm Gepard 23 MTV | 1 | 25 кВт | 0,0215 | 330 | 0,0198 | 47,52 |
| 51 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Ленина, дом 43 | КСГ-7 (Данко) | 1 | 7 кВт | 0,00602 | 112 | 0,00672 | 16,128 |
| 52 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Свердлова, дом 151 | Беретта | 1 | 50 кВт | 0,043 | 720 | 0,0432 | 103,68 |
| 53 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. 200 лет Тетюши, дом 14 |  |  |  | 0,00602 | 117 | 0,00702 | 16,848 |
| 54 | Отопительная котельная магазина «Нур» | г. Тетюши, ул. М.Горького, дом 23 А | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 165 | 0,0099 | 23,76 |
| 55 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Свердлова, дом 106 А | АОГВ-23,2 «Angara lux» | 1 | 23,2 кВт | 0,019952 | 210 | 0,0126 | 30,24 |
| 56 | Отопительная котельная магазина «Лаванда» | г. Тетюши ул. Фрунзе, дом 32 | КСТГ | 1 |  | 0,0731 | 1125 | 0,0675 | 162 |
| 57 | Отопительная котельная магазина «Аладдин» | г. Тетюши ул. 200 лет Тетюши, дом 16 а | КСТГ-16 | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 204 | 0,01224 | 29,376 |
| 58 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Горького, дом 20/2 | ATOН ТС | 1 |  | 0,01376 | 255 | 0,0153 | 36,72 |
| 59 | Отопительная котельная кафе | г. Тетюши ул. Свердлова, дом 69 а | Navien Deluxe 35 K | 1 | 35 кВт | 0,0301 | 1080 | 0,0648 | 155,52 |
| 60 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Ленина, дом 78 кв. 2 | Celtic | 1 | 16,5 кВт | 0,01419 | 598 | 0,03588 | 86,112 |
| 61 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши ул. Ленина, дом 78 | Celtic | 1 | 16,5 кВт | 0,01419 |  |  |  |
| 62 | Отопительная котельная магазина «Йолдыз» | г. Тетюши ул. 50 лет Октября, дом 27 А | Protherm Медведь 60 PLO | 1 | 50 кВт | 0,043 | 189 | 0,01134 | 27,216 |
| 63 | Отопительная котельная магазина «Версаль» | г. Тетюши ул. Ленина, дом 41 | ДАНКО 20 СР | 1 | 20 кВт | 0,0172 | 224 | 0,01344 | 32,256 |
| 64 | Отопительная котельная Управления сельского хозяйства и продовольствия в Тетюшском МР | г. Тетюши, ул. Школьная д. 14 |  | 1 |  | 0,015996 | 264 | 0,01584 | 38,016 |
| 65 | Отопительная котельная ООО «Содружество» | г. Тетюши, ул. Производственная, дом 8а |  | 1 |  | 0,02064 | 250 | 0,015 | 36 |
| 66 | Отопительная котельная | г.Тетюши, ул. Ханжина, д. 1 |  | 1 |  | 0,0172 | 210 | 0,0126 | 30,24 |
| 67 | Отопительная котельная ТО Управления Роспотребнадзора по РТ (татарстан) в Буинском, Тетюшском районах | г. Тетюши, ул. Свердлова, дом 43 |  | 1 |  | 0,00602 | 136 | 0,00816 | 19,584 |
| 68 | Отопительная котельная ГАУСО ЦСОН «Тетюшское сияние» МТЗ и СЗ РТ в Тетюшском муниципальном районе | г. Тетюши, ул. Ленина д. 114 |  | 1 |  | 0,02064 | 297 | 0,01782 | 42,768 |
| 69 | Отопительная котельная Тетюшского районного суда | г. Тетюши, ул. Некрасова, дом 24 |  | 1 |  | 0,02064 | 384 | 0,02304 | 55,296 |
| 70 | Отопительная котельная ГКУ «Тетюшское лесничество» | г. Тетюши, ул. Свердлова д. 74 |  | 1 | 35 кВт | 0,0301 | 576 | 0,03456 | 82,944 |
| 71 | Отопительная котельная Агентство в г. Тетюши Филиала ПАО СК «Росгосстрах» | г. Тетюши, ул. Свердлова, дом 85 |  | 1 |  | 0,00602 | 120 | 0,0072 | 17,28 |
| 72 | Отопительная котельная магазина «Актай» | г. Тетюши, ул. Ленина, дом 51 а | Protherm | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 350 | 0,021 | 50,4 |
| 73 | Отопительная котельная магазина | г. Тетюши, | Panther 30 KTV (H-RU) | 1 | 32,5 кВт | 0,02795 | 360 | 0,0216 | 51,84 |
| 74 | Отопительная котельная ООО "УРОМЕД ПЛЮС" | г. Тетюши, | Bosch Gaz WBN 6000-24 CR N | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 210 | 0,0126 | 30,24 |
| 75 | Отопительная котельная магазина «Рыба» | г. Тетюши, ул. Свердлова, дом 134 А | Bosch Gaz WBN2000-24CRN | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 346,5 | 0,02079 | 49,896 |
| 76 | Отопительная котельная | г. Тетюши, | Baxi-24 F FOURTECH | 1 | 25,8 кВт | 0,022188 | 231 | 0,01386 | 33,264 |
| 77 | Отопительная котельная автостоянки | г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, дом 14 Б | АТОН АОГВ-16 ЕМ | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 1118 | 0,06708 | 160,992 |
| 78 | Отопительная котельная отдела № 39 Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан | г. Тетюши, ул. Горького, дом 40 | Baxi | 2 | 48,7кВт | 0,041882 | 714 | 0,04284 | 102,816 |
| 79 | Отопительная котельная отделения доп. офиса № 39 АО «АВТОГРАДБАНКА» | г. Тетюши ул. К.Либкнехта дом 9 | Celtik DS ESR-2.16 | 1 | газ | 0,015996 | 510 | 0,0306 | 73,44 |
| 80 | Отопительная котельная отделения доп. офиса ПАО Сбербанк | г. Тетюши ул. Ленина дом 37 А |  | 1 | газ | 0,086 | 1320 | 0,0792 | 190,08 |
| 81 | Отопительная котельная отделения доп. офиса «Тетюшский № 1» ПАО Акбарс банка | г. Тетюши ул. Горького дом 22 |  | 1 | газ | 0,0172 | 255 | 0,0153 | 36,72 |
| 82 | Отопительная котельная магазина «Пятёрочка» | г. Тетюши ул. Школьная дом 19 |  | 2 | газ | 0,043 | 512 | 0,03072 | 73,728 |
| 83 | Отопительная котельная РУЭС | г. Тетюши ул. Ленина, Свободы 47 |  | 1 | газ | 0,129 | 1862 | 0,11172 | 268,128 |
| 84 | Отопительная котельная кафе «Рандеву» | г. Тетюши, ул. Ленина, 53 | Лемакс Патриот 16 | 1 | 19 кВт | 0,01634 | 216 | 0,01296 | 31,104 |
| 85 | Отопительная котельная детского сада «Малыш» | г. Тетюши ул. Свердлова, д. 75 |  | 1 | угольная | 0,043 | 360 | 0,0216 | 51,84 |
| 86 | Отопительная котельная механического завода | г. Тетюши ул. К. Либкнехта, 27 | НР-18 | 3 | 1050 кВт | 0,903 | 11000 | 0,66 | 1584 |
| 87 | Отопительная котельная здания «Музей рыбы» | г. Тетюши, ул. Свердлова, дом 63 |  | 1 | электрокотёл | 0,00602 | 208 | 0,01248 | 29,952 |
| 88 | Отопительная котельная здания кафе «Жемчужина» | г. Тетюши, ул. Ленина, дом 35 | Federika Bugatti ECO 32 Turbo | 1 | 32 кВт | 0,02752 | 196 | 0,01176 | 28,224 |
| 89 | Отопительная котельная здания магазина «Овощи и фрукты» | г. Тетюши, | BAXI LUNA-3 Comfort HT-330 | 1 | 28,9 кВт | 0,024854 | 216 | 0,01296 | 31,104 |
|  |  | ул. Горького, дом 23 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Отопительная котельная здания магазина | г. Тетюши, | МИКРО-М 95 | 1 | 95 кВт | 0,0817 | 1088 | 0,06528 | 156,672 |
|  |  | ул. Школьная, дом 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Отопительная котельная здания магазина | г. Тетюши, | Лемакс Патриот 10 | 1 | 12 кВт | 0,01032 | 128 | 0,00768 | 18,432 |
|  |  | ул. Горького, дом 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Отопительная котельная здания магазина «У Володара» | г. Тетюши, ул. Горького, дом 27 А | Federika Bugatti ECO 32 Turbo | 1 | 32 кВт | 0,02752 | 372 | 0,02232 | 53,568 |
| 93 | Отопительная котельная здания аптеки | г. Тетюши, ул. Горького, дом 52 | Federika Bugatti ECO 24 Turbo | 1 | 24 кВт | 0,02064 | 130 | 0,0078 | 18,72 |
| 94 | Отопительная котельная здания гостиницы ПОУ «Тетюшская АШ «ДОСААФ РТ» | г. Тетюши, ул. Осипенко, дом 7 Б | Vaillant Turbo NEC plus VVW 322/5-6 | 1 | 32 кВт | 0,02752 | 576 | 0,03456 | 82,944 |
| 95 | Отопительная котельная нежилого здания | г. Тетюши, ул. Горького, дом 41 Б | КСГВ-16/П Луч | 1 | 16 кВт | 0,01376 | 126 | 0,00756 | 18,144 |
| 96 | Отопительная котельная нежилого здания городской бани | г. Тетюши, ул. Камая, дом 1 | RS-A20 | 1 | 20 кВт | 0,0172 | 784 | 0,04704 | 112,896 |
|  |  |  | LUNA 3 Comfort | 1 | 30 кВт | 0,0258 |  |  |  |
|  | Итого по городу |  |  | 110 | 8,82 | 7,582 | 92098,5 | 6,271 | 15050,45 |

В связи с отсутствием приборов учета отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения АО «ТПТС», подключенная тепловая нагрузка рассчитывается по данным коммерческого учета потребления природного газа. Который пересчитывается в тепло сожжённого топлива и с учетом заявленного КПД котельной пересчитывается в выработку тепловой энергии. И исходя из полученных данных выработки тепловой энергии (с учетом известного значения количества часов отопительного периода и значения температуры наружного воздуха по формуле:

Qов=qов∙tв-tозпtв-tрв∙nозп,

где qов – фактическая присоединенная нагрузка отопления и вентиляции к источнику теплоснабжения (с учетом потерь в сетях).

Результаты расчета приведены в Табл. 1.4

Табл. 1.3. Базовое значение тепловой нагрузки административных, общественных и жилых зданий, отапливаемых от АО "ТЕТЮШСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ".

| № | Наименование организации абонента, субабонента | Назначение | Адрес | Этажность, этаж | Отапливаемая площадь, м2 | Удельный расход тепла на 1 кв. м, ккал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Схема присоединения | Количество проживающих/работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |  |  |
|  | Город Тетюши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная "Прокуратура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное учреждение Прокуратура РТ | административное здание | ул. Камая | 2 | 209,8 | 167,356 | 0,0351 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 12 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Котельная "РОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные, приравненные к ним и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Агроторг" | магазин | ул. 200 лет Тетюши, д 1 В | 2 | 563,0 | 167,356 | 0,0942 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 20 |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдел МВД РФ по Тетюшскому району | административное здание | ул. М.Горького | 2 | 1243,9 | 59,34 | 0,0738 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 92 |
| III | ИТОГО по котельной |  |  |  |  |  | 0,1680 |  |  |  |  |
| 3. Котельная "Детсад "Рябинушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад "Рябинушка" города Тетюши" Тетюшского МР РТ | детский сад | ул. Гагарина | 2 | 807,3 | 122,292 | 0,0987 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 158 |
| III | ИТОГО по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Котельная "Педучилище" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УФПС "Татарстан почтасы" филиал ФГУП "Почта России" Тетюшский почтамт | административное здание | ул. Пл.Свободы, 45 | 2 | 447,29 | 122,292 | 0,0547 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 24 |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГАПОУ Тетюшский государственный колледж гражданской защиты | колледж | ул. Фрунзе 23 | 2 | 2556,6 | 122,292 | 0,3127 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 300 |
| 2 | МБОУ "Центр дополнительного образования детей" Тетюшского МР | центр доп.образования детей | ул. Малкина, 42 | 3 | 1153,2 | 122,292 | 0,1410 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 200 |
| 3 | МБОУ "Тетюшский межшкольный учебный комбинат" Тетюшского МР | учебный комбинат | ул. Малкина, 42 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 14 |
| 4 | Исполнительный комитет Тетюшского МР РТ | административное здание, гараж | ул. Малкина, д. 39 | 2 | 1247,1 | 122,292 | 0,1525 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 80 |
| 5 | МБУ «Тетюшская централизованная клубная система» Тетюшского МР РТ | дом культуры | ул. Малкина, д. 44 | 2 | 1517,7 | 122,292 | 0,1856 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 32 |
| 6 | МУ ДО ДЮСШ Тетюшского МР | спортзал | ул. Малкина, д. 42 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 58 |
| III | ИТОГО по котельной |  |  |  |  |  | 0,8465 |  |  |  |  |
| 5. Котельная "К. Маркса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | зависимая (непосредственное) |  |
| 1 | АО "Россельхозбанк" | банк | ул. Ленина, д. 37 | 2 | 119,3 | 122,292 | 0,0146 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) |  |
| 2 | АО "БТИ РТ" | БТИ | ул. Ленина, д. 37 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 10 |
| 4 | ИП Рафикова Рамзия Ахметовна | кафе | ул. Свердлова, 28 | 1 | 219,9 | 122,292 | 0,0269 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 50 |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное учреждение - Управление Социального фонда РФ в Тетюшском районе РТ | административное здание | ул. Ленина, д. 48 | 2 | 354,2 | 122,292 | 0,0433 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 28 |
| 2 | Палата имущественных и земельных отношений Тетюшского МР | административное здание | ул. Ленина, д. 37 | 2 | 378,9 | 122,292 | 0,0463 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 8 |
| 3 | ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» | административное здание | ул. Ленина, д. 37 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 10 |
| 4 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ | административное здание | ул. Ленина, д. 37 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 6 |
| 5 | МБУ «Музей истории Тетюшского края» Тетюшского МР РТ | музей | ул. Ленина, 25 | 2 | 1366,7 | 122,292 | 0,1671 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 22 |
| 6 | ГАУЗ "Тетюшская центральная районная больница" | больница | ул. Свердлова 11 | 4 | 2787,12 | 122,292 | 0,3408 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 300 |
| 7 | МУ ДО ДЮСШ Тетюшского МР | спортзал |  | 1 | 680,1 | 122,292 | 0,0832 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 30 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилой дом | ул. Ленина, 25 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 6 |
|  |  | жилой дом | ул. Свердлова, 20 | 2 | 2079 | 122,292 | 0,2542 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 16 |
|  | ИТОГО по котельной |  |  |  |  |  | 0,9765 |  |  |  |  |
| 6. Котельная "Школа № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Рафикова Рамзия Ахметовна | кафе | ул. К. Либкнехта, д. 19 | 2 | 167,0 | 122,292 | 0,0204 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 20 |
| 2 | ИП Галиакберова Халиля Халимовна | магазин, СТО | ул. Горького, д. 30, д. 11 | 2 | 685,0 | 122,292 | 0,0838 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 24 |
| 3 | АО "Тандер" | магазин | ул. Горького, д. 30 | 2 | 706,9 | 122,292 | 0,0864 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 30 |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича" Тетюшского МР РТ | школа | ул. Ленина, д. 89 | 2 | 3330,1 | 122,292 | 0,4072 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 795 |
| 2 | Дом дружбы народов | административное здание | ул. Ленина | 2 | 129,6 | 122,292 | 0,0159 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 12 |
| 3 | МБОУ дод "Тетюшская детская школа искусств РТ" | школа | ул. Ленина | 2 | 724,2 | 122,292 | 0,0886 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 137 |
| 4 | МБУ "Тетюшская межпоселенческая библиотека" Тетюшского мр РТ | библиотеки | ул. Ленина | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 36 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилой дом | К.Либкнехта 19 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) |  |
|  |  | жилой дом | М.Горького 15 Г | 2 | 552 | 122,292 | 0,0675 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) |  |
|  | ИТОГО по котельной |  |  |  |  |  | 0,7698 |  |  |  |  |
| 7. Котельная "Школа" н.п. Питомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБОУ "Кадетская школа-интернат г. Тетюши имени генерал-майора Хапаева В.А." Тетюшского МР РТ | школа | ул. Зеленая, д. 24 | 2 | 1390,0 | 76,54 | 0,1064 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 161 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Котельная "Детсад "Березка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад "Березка" город Тетюши" Тетюшского МР РТ | детский сад | ул. Ленина, д.116 | 2 | 681,2 | 76,54 | 0,0521 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 123 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Котельная "Татарская школа гимназия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Тетюшская Татарская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского МР РТ | школа | ул. 200 лет Тетюш, д. 29 | 2 | 2222,0 | 59,34 | 0,1319 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 91 |
| 2 | МБДОУ"Детский сад "Теремкэй" города Тетюши" Тетюшского МР РТ | детский сад | ул. 200 лет Тетюш, д. 29 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 19 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Котельная "КРЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК по киновидеообслуживанию Тетюшского МР (МБУ "Молодежгый культурно-развлекательный центр "Новый век") | административное здание | ул. Свердлова, д.69 | 2 | 838,5 | 76,54 | 0,0642 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 100 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Котельная "Детсад "Колосок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад "Колосок" г. Тетюши" Тетюшского МР РТ | детский сад | ул. Полевая | 2 | 825,3 | 76,54 | 0,0632 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 94 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Блочная котельная МК-В-0,4 "Детсад "Сказка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад "Сказка" города Тетюши" Тетюшского МР РТ | детский сад | ул. Школьная, 17 | 2 | 954,7 | 122,292 | 0,1168 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 199 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Блочная котельная МК-В-0,6 "Школа № 2 (Кадетская школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2" Тетюшского МР РТ | школа | ул. Свердлова 129 | 2 | 1311,2 | 122,292 | 0,1603 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 444 |
| 2 | ГБОУ "Кадетская школа-интернат г. Тетюши имени генерал-майора Хапаева В.А." Тетюшского МР РТ | школа | ул. Школьная, 3 | 2 | 846,7 | 122,292 | 0,1035 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 161 |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  | 0,2639 |  |  |  |  |
| 15. Котельная "200 лет Тетюшам " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилой дом | ул. 200 лет Тетюшам, 9 | 3 | 103 | 122,292 | 0,0126 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 20 |
| 16. Котельная "К. Либкнехта " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Промышленные и прочие потребители, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Бюджетные организации, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Население и жилищные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жилой дом | ул. К. Либкнехта, 31 | 2 | 548 | 59,34 | 0,0325 | 0 | 0 | зависимая (непосредственное) | 9 |
|  | Итого по ПТС |  |  |  |  |  | 3,7382 | 0 | 0 |  |  |

Табл. 1.4. Базовое значение фактической тепловой нагрузки и выработки тепловой энергии от источников теплоснабжения АО "ТЕТЮШСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ".

| Год | Расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | Потери тепла в сетях, тыс. Гкал | Расход природного газа, тыс. нм³ | Коэф перевода в тут | Природный газ, т у.т. | Тепло сожжённого топлива, Гкал | КПД котла | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средняя за отопительный сезон тепловая нагрузка источника, Гкал/ч | Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, оС | Фактическая нагрузка на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч | Число часов ОЗП, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Прокуратура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 92,5 |  |  | -5,103 |  | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 |  |  |  | -2,178 |  | 0 |
| 2020 | 0,000 | 0 | 4,039 | 1,16 | 4,685 | 32,80 |  | 30,337 | 0,016 | -1,237 | 0,037 | 5232 |
| 2021 | 0,001 | 0 | 11,063 | 1,16 | 12,833 | 89,83 |  | 83,094 | 0,016 | -4,278 | 0,032 | 5232 |
| 2022 | 0,001 | 0 | 10,970 | 1,16 | 12,725 | 89,08 |  | 82,396 | 0,016 | -2,802 | 0,034 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |
| котельная "РОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 92 |  |  | -5,103 |  | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 |  |  |  | -2,178 |  | 0 |
| 2020 | 0,001 | 0,022 | 22,467 | 1,16 | 26,062 | 182,43 |  | 167,837 | 0,080 | -1,237 | 0,184 | 5232 |
| 2021 | 0,002 | 0,059 | 55,241 | 1,16 | 64,080 | 448,56 |  | 412,672 | 0,079 | -4,278 | 0,160 | 5232 |
| 2022 | 0,003 | 0,047 | 57,611 | 1,16 | 66,829 | 467,80 |  | 430,377 | 0,082 | -2,802 | 0,177 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,174 |  |
| котельная "Детский сад "Рябинушка"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 92 |  |  |  |  | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 | 0,001 | 0,034 | 13,029 | 1,16 | 15,114 | 105,80 |  | 97,332 | 0,047 | -1,237 | 0,110 | 5232 |
| 2021 | 0,003 | 0,040 | 32,056 | 1,16 | 37,185 | 260,29 |  | 239,471 | 0,046 | -4,278 | 0,092 | 5232 |
| 2022 | 0,003 | 0,015 | 32,310 | 1,16 | 37,480 | 262,36 |  | 241,369 | 0,046 | -2,802 | 0,099 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
| котельная "Педучилище" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,042 | 0,430 | 319,124 | 1,16 | 370,184 | 2591,29 | 93 | 2409,897 | 0,461 | -5,103 | 0,899 | 5232 |
| 2019 | 0,042 | 0,422 | 265,344 | 1,16 | 307,799 | 2154,59 |  | 2003,772 | 0,383 | -2,178 | 0,846 | 5232 |
| 2020 | 0,043 | 0,422 | 243,453 | 1,16 | 282,405 | 1976,84 |  | 1838,460 | 0,354 | -1,237 | 0,816 | 5232 |
| 2021 | 0,013 | 0,401 | 266,360 | 1,16 | 308,978 | 2162,84 |  | 2011,444 | 0,394 | -4,278 | 0,796 | 5232 |
| 2022 | 0,016 | 0,536 | 279,681 | 1,16 | 324,430 | 2271,01 |  | 2112,039 | 0,404 | -2,802 | 0,867 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,845 |  |
| котельная "К.Маркса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,036 | 0,873 | 316,55 | 1,16 | 367,198 | 2570,39 | 95 | 2398,170 | 0,458 | -5,103 | 0,895 | 5232 |
| 2019 | 0,036 | 0,861 | 282,971 | 1,16 | 328,246 | 2297,72 |  | 2143,777 | 0,410 | -2,178 | 0,905 | 5232 |
| 2020 | 0,036 | 0,861 | 270,639 | 1,16 | 313,941 | 2197,59 |  | 2050,350 | 0,392 | -1,237 | 0,904 | 5232 |
| 2021 | 0,040 | 0,813 | 297,717 | 1,16 | 345,352 | 2417,46 |  | 2255,492 | 0,431 | -4,278 | 0,870 | 5232 |
| 2022 | 0,044 | 0,975 | 351,315 | 1,16 | 407,525 | 2852,68 |  | 2661,548 | 0,509 | -2,802 | 1,093 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,933 |  |
| котельная "Школа № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,030 | 0,321 | 237,213 | 1,16 | 275,167 | 1926,17 | 93 | 1797,116 | 0,352 | -5,103 | 0,688 | 5232 |
| 2019 | 0,031 | 0,315 | 220,873 | 1,16 | 256,213 | 1793,49 |  | 1673,325 | 0,320 | -2,178 | 0,707 | 5232 |
| 2020 | 0,032 | 0,315 | 217,315 | 1,16 | 252,085 | 1764,60 |  | 1646,370 | 0,315 | -1,237 | 0,726 | 5232 |
| 2021 | 0,013 | 0,293 | 232,569 | 1,16 | 269,780 | 1888,46 |  | 1761,933 | 0,345 | -4,278 | 0,697 | 5232 |
| 2022 | 0,016 | 0,352 | 250,164 | 1,16 | 290,190 | 2031,33 |  | 1895,232 | 0,362 | -2,802 | 0,778 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,734 |  |
| котельная "Ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,001 | 0 | 3,903 | 1,16 | 4,527 | 31,69 | 92,5 | 29,569 | 0,006 | -5,103 | 0,011 | 5232 |
| 2019 | 0,001 | 0 | 4,248 | 1,16 | 4,928 | 34,49 |  | 32,183 | 0,006 | -2,178 | 0,014 | 5232 |
| 2020 | 0,001 | 0 | 3,745 | 1,16 | 4,344 | 30,41 |  | 28,372 | 0,005 | -1,237 | 0,013 | 5232 |
| 2021 | 0,001 | 0 | 4,108 | 1,16 | 4,765 | 33,36 |  | 31,122 | 0,006 | -4,278 | 0,012 | 5232 |
| 2022 | 0,001 | 0 | 4,65 | 1,16 | 5,394 | 37,76 |  | 35,228 | 0,007 | -2,802 | 0,014 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |  |
| котельная "Ж.д. по ул. К. Либкнехта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,001 | 0 | 10,115 | 1,16 | 11,733 | 82,13 | 90 | 73,920 | 0,014 | -5,103 | 0,028 | 5232 |
| 2019 | 0,,001 | 0 | 10,029 | 1,16 | 11,63 | 81,44 |  | 73,292 | 0,014 | -2,178 | 0,031 | 5232 |
| 2020 | 0,001 | 0 | 9,093 | 1,16 | 10,548 | 73,84 |  | 66,452 | 0,013 | -1,237 | 0,029 | 5232 |
| 2021 | 0,001 | 0 | 11,463 | 1,16 | 13,297 | 93,08 |  | 83,772 | 0,016 | -4,278 | 0,032 | 5232 |
| 2022 | 0,001 | 0 | 10,455 | 1,16 | 12,128 | 84,89 |  | 76,405 | 0,015 | -2,802 | 0,031 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0310 |  |
| котельная "Татарская школа гимназия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,004 | 0 | 42,328 | 1,16 | 49,100 | 343,70 | 95 | 326,518 | 0,062 | -5,103 | 0,122 | 5232 |
| 2019 | 0,004 | 0 | 42,947 | 1,16 | 49,819 | 348,73 |  | 331,293 | 0,063 | -2,178 | 0,140 | 5232 |
| 2020 | 0,004 | 0 | 38,994 | 1,16 | 45,233 | 316,63 |  | 300,800 | 0,057 | -1,237 | 0,133 | 5232 |
| 2021 | 0,004 | 0 | 40,089 | 1,16 | 46,503 | 325,52 |  | 309,247 | 0,061 | -4,278 | 0,122 | 5232 |
| 2022 | 0,00465 | 0 | 37,901 | 1,16 | 43,965 | 307,76 |  | 292,368 | 0,056 | -2,802 | 0,120 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1250 |  |
| котельная "МК-В-0,4 "Детсад "Сказка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 3,370 | 0 | 38,128 | 1,16 | 44,228 | 309,60 | 92 | 284,831 | 0,054 | -5,103 | 0,106 | 5232 |
| 2019 | 0,004 | 0 | 36,746 | 1,16 | 42,625 | 298,38 |  | 274,507 | 0,052 | -2,178 | 0,116 | 5232 |
| 2020 | 0,004 | 0 | 35,626 | 1,16 | 41,326 | 289,28 |  | 266,140 | 0,051 | -1,237 | 0,117 | 5232 |
| 2021 | 0,004 | 0 | 37,993 | 1,16 | 44,072 | 308,50 |  | 283,823 | 0,056 | -4,278 | 0,112 | 5232 |
| 2022 | 0,004 | 0 | 37,396 | 1,16 | 43,379 | 303,66 |  | 279,363 | 0,053 | -2,802 | 0,115 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1151 | 5232 |
| котельная "МК-В-0,6 "Школа № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,006 | 0 | 95,888 | 1,16 | 111,230 | 778,61 | 92 | 716,322 | 0,137 | -5,103 | 0,267 | 5232 |
| 2019 | 0,007 | 0 | 92,030 | 1,16 | 106,755 | 747,28 |  | 687,501 | 0,132 | -2,178 | 0,292 | 5232 |
| 2020 | 0,007 | 0 | 83,316 | 1,16 | 96,647 | 676,53 |  | 622,404 | 0,119 | -1,237 | 0,274 | 5232 |
| 2021 | 0,006 | 0 | 95,415 | 1,16 | 110,681 | 774,77 |  | 712,788 | 0,137 | -4,278 | 0,277 | 5232 |
| 2022 | 0,008 | 0 | 95,942 | 1,16 | 111,293 | 779,05 |  | 716,725 | 0,137 | -2,802 | 0,294 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2844 |  |
| котельная "Детсад "Колосок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,003 | 0 | 30,302 | 1,16 | 35,150 | 246,05 | 90,4 | 221,447 | 0,042 | -5,103 | 0,083 | 5232 |
| 2019 | 0,003 | 0 | 29,902 | 1,16 | 34,686 | 242,80 |  | 218,524 | 0,042 | -2,178 | 0,092 | 5232 |
| 2020 | 0,003 | 0 | 24,467 | 1,16 | 28,382 | 198,67 |  | 178,805 | 0,034 | -1,237 | 0,079 | 5232 |
| 2021 | 0,003 | 0 | 28,840 | 1,16 | 33,454 | 234,18 |  | 210,763 | 0,040 | -4,278 | 0,081 | 5232 |
| 2022 | 0,004 | 0 | 28,095 | 1,16 | 32,590 | 228,13 |  | 205,318 | 0,039 | -2,802 | 0,084 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0839 |  |
| котельная "Детсад "Берёзка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,001 | 0 | 22,661 | 1,16 | 26,287 | 184,01 | 92 | 169,287 | 0,032 | -5,103 | 0,063 | 5232 |
| 2019 | 0,001 | 0 | 24,866 | 1,16 | 28,845 | 201,91 |  | 185,759 | 0,036 | -2,178 | 0,080 | 5232 |
| 2020 | 0,001 | 0 | 20,613 | 1,16 | 23,911 | 167,38 |  | 153,987 | 0,029 | -1,237 | 0,068 | 5232 |
| 2021 | 0,001 | 0 | 24,03 | 1,16 | 27,875 | 195,12 |  | 179,514 | 0,035 | -4,278 | 0,071 | 5232 |
| 2022 | 0,002 | 0 | 24,335 | 1,16 | 28,229 | 197,60 |  | 181,792 | 0,035 | -2,802 | 0,075 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0715 |  |
| котельная "КРЦ" (Кинотеатр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,003 | 0 | 19,463 | 1,16 | 22,577 | 158,04 | 86,6 | 142,236 | 0,027 | -5,103 | 0,053 | 5232 |
| 2019 | 0,003 | 0 | 19,027 | 1,16 | 22,071 | 154,50 |  | 139,049 | 0,027 | -2,178 | 0,059 | 5232 |
| 2020 | 0,003 | 0 | 24,306 | 1,16 | 28,195 | 197,36 |  | 177,628 | 0,034 | -1,237 | 0,078 | 5232 |
| 2021 | 0,003 | 0 | 17,517 | 1,16 | 20,320 | 142,24 |  | 128,014 | 0,025 | -4,028 | 0,051 | 5100 |
| 2022 | 0,003 | 0 | 22,489 | 1,16 | 26,087 | 182,61 |  | 164,350 | 0,031 | -2,802 | 0,068 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0657 |  |
| котельная "Школа" н.п. Питомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,004 | 0 | 44,74 | 1,16 | 51,898 | 363,29 | 93 | 334,226 | 0,064 | -5,103 | 0,125 | 5232 |
| 2019 | 0,004 | 0 | 40,298 | 1,16 | 46,746 | 327,22 |  | 301,042 | 0,058 | -2,178 | 0,127 | 5232 |
| 2020 | 0,004 | 0 | 31,342 | 1,16 | 36,357 | 254,50 |  | 236,682 | 0,045 | -1,237 | 0,104 | 5232 |
| 2021 | 0,004 | 0 | 32,716 | 1,16 | 37,951 | 265,65 |  | 247,058 | 0,048 | -4,278 | 0,098 | 5100 |
| 2022 | 0,004 | 0 | 34,157 | 1,16 | 39,622 | 277,35 |  | 257,940 | 0,049 | -2,802 | 0,106 | 5232 |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1027 |  |

Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе

Прогноз потребления тепловой энергии в жилой части города определяется, прежде всего прогнозом ввода новых жилых площадей.

Прогноз ввода жилья определялся на основании анализа данных о:

- ретроспективе фактического ввода жилья;

- прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных документах муниципального образования;

- объеме выданных технический условий на подключение от теплоснабжающих организаций города;

- выданных разрешений на строительство;

- разработанных проектов планировок территории.

Динамика ввода новых объектов капитального строительства города Тетюши представлена в Табл. 1.5.

Табл. 1.5. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства, м2

| Наименование | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 11215 | 11085 | 10919 | 10703 | 10380 |
| Площадь территории | км2 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 341,7 | 344,5 | 351,41 | 354,8 | 357,81 |
| Многоквартирных домов | тыс. м2 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
| Общая площадь индивидуального жилья (далее - ИЖС) | тыс. м2 | 247,4 | 250,2 | 257,11 | 260,5 | 263,512 |
| Общая площадь общественно-делового фонда (далее - ОДФ) | тыс. м2 | 112,775 | 112,775 | 112,775 | 112,775 | 112,775 |
| Общая площадь производственных и промышленно-складских зданий | тыс. м2 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 4387 | 4387 | 3415 | 3420 | 3415 |
| в том числе нуждающихся в замене | м | 2590 | 2530 | 683 | 680 | 675 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный период | м | 173 | 60 | 547 | 130 | 23 |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | кв.м общ.пл | 4239 | 3140 | 7332 | 4187,5 | 3325,2 |
| в том числе индивидуальных | кв.м общ.пл | 4239 | 3140 | 7203,8 | 4187,5 | 3325,2 |
| Всего общая площадь зданий | тыс. м2 | 467,545 | 470,345 | 477,255 | 480,645 | 483,657 |
| Количество зданий | ед. | 2239 | 2265 | 2325 | 2360 | 2388 |
| Плотность населения | чел/км2 | 1306,20 | 1291,06 | 1271,72 | 1246,56 | 1208,94 |
| Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел | 30,47 | 31,08 | 32,18 | 33,15 | 34,47 |
| Плотность застройки | м2/м2 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |

Рис. 1.1. Динамика ввода объектов капитального строительства в г. Тетюши

Как видно из представленных данных, в городе наблюдается постоянный объем жилищного строительства ИЖС на уровне 4,5 тыс. кв. м. И отсутствие динамики строительства малоэтажных жилых домов. Последние годы ввод малоэтажных зданий не наблюдалось. Это обусловлено снижением объемов строительства и ввода жилья по федеральным программам расселения из аварийного жилья, а также снижением темпов строительства МКД связанных с динамикой спроса на жилье в городе.

Индивидуальное жилищное строительство обеспечивает ввод в среднем 4,44 тыс. м2 жилья в год.

Необходимо отметить, что Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим каким образом может осуществляться развитие территорий в границах города (т.е., проще говоря, каким образом может быть выполнено функциональное зонирование территории и сколько на данной территории может быть введено строительных фондов в соответствии с нормативами плотности застройки). В результате этого и может формироваться прогноз ввода строительных фондов, превосходящий фактические темпы застройки. Однако, при разработке схемы теплоснабжения города как документа, определяющего развитие систем теплоснабжения как в городе в целом, так и для каждой теплоснабжающей организации, важно более точно спрогнозировать темпы перспективной застройки. Каждому прогнозируемому к вводу квадратному метру строительных фондов соответствует определенное количество прироста тепловой нагрузки и теплопотребления. Принятие в схеме теплоснабжения завышенного прогноза перспективной застройки (и, как следствие, тепловой нагрузки) приводит к принятию неправильных решений о развитии источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей). А этот факт, с учетом регулируемого роста тарифов на тепловую энергию, может приводить к негативным последствиям.

В соответствии с Генпланом, эскиз застройки выполнен с применением проектов жилых домов «Зональной малоэтажной серии на каркасной основе», разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект».

В соответствии с этими проектами определены технико-экономические показатели проекта планировки Южной части г.Тетюши.

При актуализации схемы теплоснабжения принято, что строительство малоэтажных (3-х) многоквартирных домов запланировано в Южном микрорайоне. Строительство ИЖС- точечная застройка на всей территории, в основном микрорайоны "Южный" и "Людоговка".

Рис. 1.2. Адресная привязка перспективной застройки города Тетюши (Зона перспективной застройки ИЖС)

Рис. 1.3. Адресная привязка перспективной застройки города Тетюши (Зона перспективной застройки ИЖС)

Рис. 1.4. Адресная привязка перспективной застройки города Тетюши (Зона перспективной застройки МКД)

Прогноз ввода жилья и перспективных площадок застройки определен на основании данных, представленных Администрацией города и отраженных в Табл. 1.6.

Основные перспективные площадки ввода жилья представлены на Рис. 1.2 - Рис. 1.4.

Рис. 1.5. Карта функциональных зон по данным Генерального плана г. Тетюши

Табл. 1.6. Прогноз ввода жилья

| Параметр | ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых зданий, в т.ч.: | тыс. м2 | 341,7 | 344,5 | 351,41 | 354,8 | 357,81 | 361,85 | 365,87 | 370,94 | 374,68 | 378,50 | 382,48 | 386,45 | 391,20 | 395,10 | 399,02 | 402,97 |
| Многоквартирных домов | тыс. м2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 95,87 | 95,87 | 95,87 | 95,87 |
| Индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 247,4 | 250,2 | 257,11 | 260,5 | 263,51 | 267,55 | 271,57 | 275,85 | 279,60 | 283,42 | 287,40 | 291,37 | 295,33 | 299,22 | 303,15 | 307,09 |
| Прирост ИЖС | кв.м общ.пл | 4056 | 2800 | 6910 | 3390 | 3012 | 4033,6 | 4029,1 | 4274,9 | 3747,9 | 3819,5 | 3981,0 | 3970,5 | 3958,8 | 3895,6 | 3925,1 | 3946,2 |
| ВВОД ЖИЛЬЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | кв.м общ.пл | 4239 | 3140 | 7332 | 4187,5 | 3325,2 | 4419,1 | 4455,1 | 5504,2 | 4221,0 | 4227,7 | 4408,2 | 4406,0 | 5182,3 | 4331,8 | 4354,0 | 4379,3 |
| в том числе МКД | кв.м общ.пл | 0 | 0 | 128,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,06 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе индивидуальных | кв.м общ.пл | 4239 | 3140 | 7203,8 | 4187,5 | 3325,2 | 4419,1 | 4455,1 | 4718,1 | 4221,0 | 4227,7 | 4408,2 | 4406,0 | 4396,2 | 4331,8 | 4354,0 | 4379,3 |
| ВЫВОД ЖИЛЬЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбыло за год | кв.м общ.пл | 183 | 340 | 293,8 | 797,5 | 313,2 | 385,5 | 426,0 | 443,2 | 473,1 | 408,2 | 427,2 | 435,5 | 437,4 | 436,3 | 428,9 | 433,1 |
| Население | тыс. чел. | 11215 | 11085 | 10919 | 10703 | 10380 | 10277 | 10223 | 10169 | 10115 | 10061 | 10006 | 9952 | 9898 | 9844 | 9790 | 9736 |
| Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 30,47 | 31,08 | 32,18 | 33,15 | 34,47 | 35,21 | 35,79 | 36,48 | 37,04 | 37,62 | 38,22 | 38,83 | 39,52 | 40,14 | 40,76 | 41,39 |

В соответствии с данными по выданным разрешениями на строительство в ближайшее время может быть построен только «12 квартирный жилой дом по ул. Южная 14, г. Тетюши». Этот четырехэтажный жилой дом, вводимый в г. Тетюши, имеет площадь порядка 786,06 кв. м.

В связи с тем, что спрогнозировать год последующего ввода в эксплуатацию многоквартирного дома затруднительно (в связи с низким спросом покупательской способностью и финансовыми возможностями застройщика), было принято, что в среднем один дом может вводиться раз пять лет, а объемы строительства может составлять 786,06 кв. м в год.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжения

Расчет укрупненного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД

До середины 2014 года для определения тепловой нагрузки здания действовала методика определения количества тепловой энергии на отопление, утвержденная Приказом Госстроя № 105. Теперь, в связи с изданием Приказа Минстроя РФ от 31.07.2014 года № 414/пр, данная методика утратила свою юридическую силу. Вместо нее, Приказом Минстроя РФ от 17.03.2014 года № 99/пр, утверждена новая методика определения количества тепловой энергии на отопление, в частности - расчетным методом. В Приказе Госстроя № 105 была описана технология расчета, начинающаяся определением удельных отопительных характеристик здания и нормативных температур воздуха внутри помещения, в новой методике при расчетном способе определение количества тепловой энергии на отопление, исходную величину предлагают получить (рассчитать) исходя из базовой тепловой нагрузки, указанной в договоре (п. 66, формула № 8.2).

Согласно действующих нормативных документов, тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии зданиями на отопление можно определить по методике составления теплового баланса здания (с расчетом всех составляющих теплового баланса: трансмиссионных тепловых потерь через ограждающие конструкции; расхода теплоты на нагрев инфильтрирующегося холодного наружного воздуха; с учетом внешних и внутренних тепловыделений в самом здании).

Для расчета базовой нормативной нагрузки на отопление и вентиляцию здания с 1 июля 2015 года в действие вступил следующий нормативный документ: СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (Приложение Г «Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий»).

Свод правил СП 50.13330.2012 распространяется на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м2 (далее -зданий), в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

В соответствии с требованиями Свода правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 265) нормы удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий принята в зависимости от этажности запроектированного жилого дома. Исходные данные и характеристики климатических условий города Тетюши приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

Табл. 1.7. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий,

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |
| Примечание - Для регионов, имеющих значение и более, нормируемые следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.8. Расчетные климатические условия для города Тетюши

| Наименование расчетных параметров | Обозначения | Ед. измерений | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура внутреннего воздуха | tint | °С | 20 |
| Расчетная температура наружного воздуха (СП131.13330.2020) | text | °С | -29 |
| Продолжительность отопительного периода (СП131.13330.2020)) | zht | сут | 207 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (СП131.13330.2020) | tht | °С | -4,7 |
| Градусо-сутки отопительного периода (СП131.13330.2020) | Dd | °С·сут | 5112,9 |

Табл. 1.9. Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ | Очень высокий | Ниже -60 | Экономическое стимулирование |
| A+ |  | От -50 до -60 включительно |  |
| А |  | От -40 до -50 включительно |  |
| B+ | Высокий | От -30 до -40 включительно | Экономическое стимулирование |
| В |  | От -15 до -30 включительно |  |
| C+ |  | От -5 до -15 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| C | Нормальный | От +5 до -5 включительно |  |
| C- |  | От +15 до +5 включительно |  |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| Е | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос |

Проектирование зданий с классом энергосбережения "D, Е" не допускается. Классы "А, В, С" устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации.

Для примера рассмотрим расчет удельных показателей, принимаемых для расчета подключаемой перспективной тепловой нагрузки.

Площадь типового многоквартирного 3-х этажного дома, вводимого в эксплуатацию, планируется 2104,2 кв. м, отапливаемый объем – 5 600 м3 и вводится по 36 квартир по 38 кв. м.

Для расчета удельных укрупненных показателей расхода теплоты на отопление для перспективной многоквартирной жилой застройки города Тетюшиа принимаем 3-ти этажный жилой дом с площадью квартир 1368 м2. Общая площадь здания (отапливаемая) составляет 2104 м2.

Из таблицы СП 50.13330 находим для жилых зданий 3-х этажей базовый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, составляющий 0,372 Вт/м3 ℃.

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период следует определять по формуле:

268319 кВт*час = 230 Гкал

где  - расчетный базовый норматив на отопление и вентиляцию здания;

- отапливаемый объем здания.

Из полученного значения нормативного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, находим среднечасовую нагрузку за отопительный период:

qср = Qгод / Тот = 0,046 Гкал/ч

где Т от – нормативное число часов отопительного периода.

При пересчете на расчетную температуру наружного воздуха отопительно-вентиляционная нагрузка на здание составит:

qрасч = qср × (tint - text) / tint - tht) = 0,093 Гкал/ч

Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии (отопительно-вентиляционная нагрузка) на тыс. кв. м жилой площади составит:

qот = 0,068 Гкал/ч/тыс. м2

Расчет укрупненного показателя расхода тепловой энергии на среднечасовую тепловую нагрузку ГВС

По таблице «Нормы расхода воды потребителями» обязательного Приложения 3 СНиП 2.04.01–85* определяем для «Жилых домов квартирного типа: с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованных душами» расход горячей воды на одного жителя в сутки среднего водопотребления равен qhhr,u, u = 115 л/сут.

Определяем среднюю тепловую нагрузку ГВС (тепловой поток за период среднего водопотребления в течение часа):

Qhhr = 115 л/сут /24 час× (65-5) ×72 чел ×10-6 = 0,02 Гкал/ч

Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии (нагрузка ГВС среднечасовая) на тыс. кв. м жилой площади составит:

qгвс ср= 0,01 Гкал/ч/тыс. м2.

qобщМКД = qот  + qгвс ср = 0,078 Гкал/ч/тыс. м2.

Расчет укрупненного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию ИЖС

Табл. 1.10. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых зданий

,

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Из таблицы СП 50.13330 находим для двух этажных жилых зданий площадью 100 кв. м базовый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию составляет 0,558

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , кВт ч/год следует определять по формуле

18,54 Гкал

где  - расчетный базовый норматив на отопление и вентиляцию здания,

- отапливаемый объем здания.

Из полученного значения нормативного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, находим среднечасовую нагрузку за отопительный период:

qср = Q год / Т от = 0,004 Гкал/ч

где Т от – нормативное число часов отопительного периода.

При пересчете на расчетную температуру наружного воздуха отопительно-вентиляционная нагрузка на здание составит:

qрасч = 0,007 Гкал/ч.

Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии (отопительно-вентиляционная нагрузка) на тыс. кв. м жилой площади составит:

qотИЖС = 0,07 Гкал/ч/тыс. м2

По таблице «Нормы расхода воды потребителями» обязательного Приложения 3 СНиП 2.04.01–85* для ИЖС принимаем «Для потребителей оборудованных умывальниками, мойками и душами» расход горячей воды на одного жителя в сутки среднего водопотребления равен qhhr,u, u = 85 л/сут.

Определяем среднюю тепловую нагрузку ГВС (тепловой поток за период среднего водопотребления в течение часа):

Qhhr = 85 л/сут /24 час× (65-5) ×3 чел/ 10-6 = 0,00064 Гкал/ч.

где – 3 среднее количество человек, проживающих в 1 индивидуальном жилом доме.

Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии (нагрузка ГВС среднечасовая) на тыс. кв. м жилой площади составит:

qгвс ср= 0,00064 Гкал/ч / 100 кв. м ×1000 = 0,0064 Гкал/ч/тыс. м2.

Суммарный укрупненный показатель расхода тепловой энергии на 1000 кв. м ИЖС составит:

qижс ср = qов ижс +qгвс ср  = 0,07 + 0,0064 = 0,076 Гкал/ч/тыс. м2.

Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки для перспективной застройки по видам потребителей и видам тепловых нагрузок приведен в Табл. 1.11.

Табл. 1.11. Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии на тыс. кв. м жилой площади.

| Ввод объектов капитального строительства | 2019-2034 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция, Гкал/ч на тыс. кв. м | ГВС, Гкал/ч на тыс. кв. м | Всего, Гкал/ч на тыс. кв. м |
| Многоквартирные дома | 0,068 | 0,01 | 0,078 |
| ИЖС | 0,07 | 0,0064 | 0,076 |

В соответствии с новыми требованиями энергетической эффективности, установленными Правилами установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18, после установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:

- для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений: с 1 января 2018 года не менее, чем на 20% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 года – не менее, чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 года – не менее, чем на 50% по отношению к базовому уровню.

Необходимо отметить, что анализ выдаваемых технический условий на подключение объектов капитального строительства показал, что в настоящее время проекты новых многоквартирных домов и объектов ОДС выполнены без учета указанных выше требований.

Строительство ИЖС не предусматривает госэкспертизу проекта строительства, а значит и отсутствует контроль за соблюдением требования повышения энергетической эффективности здания. Следовательно, при актуализации схемы теплоснабжения снижение удельных показателей на отопление зданий ИЖС не предусматривалось.

Таким образом, застройщики хоть и соотносят требования энергетической эффективности к проектированию домов, но ввод спроектированных объектов осуществляется примерно через пять лет после проектирования.

С учетом вышесказанного и указанных выше требований укрупненный показатель расхода тепловой энергии на цели теплоснабжения принимается согласно таблице ниже.

Табл. 1.12. Расчетный укрупненный показатель расхода тепловой энергии на тыс. кв. м жилой площади.

| Ввод объектов капитального строительства | 2018-2033 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция, | ГВС, | Всего, |
|  | Гкал/ч на тыс. кв. м | Гкал/ч на тыс. кв. м | Гкал/ч на тыс. кв. м |
| 2019 – 2023 год |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0,068 | 0,01 | 0,078 |
| ИЖС | 0,07 | 0,0064 | 0,0764 |
| 2024 – 2028 год |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0,0544 | 0,01 | 0,0644 |
| ИЖС | 0,07 | 0,0064 | 0,0764 |
| 2029 – 2034 год |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0,0408 | 0,01 | 0,0508 |
| ИЖС | 0,07 | 0,0064 | 0,0764 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Промышленные предприятия города, потребляющие тепловую энергию, не предоставили информацию по существующим удельным показателям расхода тепловой энергии для обеспечения технологических процессов, равно как и планов по изменению объемов технологических процессов или их эффективности. В связи с этим в схеме теплоснабжения потребление тепловой энергии предприятиями для обеспечения технологических процессов принято постоянным.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании принятого объема ввода жилья.

Анализ значений фактической присоединенной нагрузки на коллекторах источников за 2018-2022 гг. показал, что наблюдается ежегодное снижение фактической тепловой нагрузки. Это связано с децентрализацией системы теплоснабжения и переводом жилых домов на АОГВ.

Прогноз прироста перспективной нагрузки на основании прогнозов прироста строительных площадей с указанием предполагаемого источника теплоснабжения (АОГВ)  приведен в Табл. 1.14

. Вся предполагаемая перспективная нагрузка подключается к автономным источникам.

Исходя из выданных в 2022 году разрешений на строительство зданий, строений и сооружений к вводу в эксплуатацию в ближайшее время планируется ввести следующие объекты (Табл. 1.13)

Табл. 1.13. Планируемый объем строительства

| Аадрес | Назначение | Общая площадь, кв. м | Количество этажей | Объем, куб. м | площадь застройки | Высота (м): | Нормируемая (базовая) удельная характеристика | Годовой расход тепловой энергии, Гкал | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Ближайший источник теплоснабжения | Резерв ближайшего источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 квартирный жилой дом по ул. Южная 14 | МКД | 786,06 | 4 | 4430,25 | 316,73 | 12 | 0,359 | 167,8449 | 0,051 | ПТС "Детсад "Сказка" | 0,2255 |
| РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Зеленая, д. 24А, Кадетская школа-интернат им. Хапаева В.А | Спортивный комплекс | 282,2 | 1 | 1404,9 | 294 | 4,65 | 0,487 | 72,20377 | 0,0301 | котельная "Школа" н.п. Питомник | 0,0331 |
| ул. Ветгородок, д. 20а-3 | склад | 55 | 1 | 284,6 | 63,25 | 4,7 | 0,266 | 7,989177 | 0,0033 | КФХ «Чербаев М.В.» | - |
| Спортивный комплекс с универсальной спортивной площадкой г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам | Спортивный комплекс | 282,2 | 1 | 1404,9 | 294 | 4,65 | 0,487 | 72,20377 | 0,0301 | котельная "Татарская школа гимназия" | 0,1654 |

Табл. 1.14. Перспективный прирост тепловой нагрузки, подключаемой за счет АОГВ, Гкал/ч

| Параметр | ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка на отопление, в т.ч | Гкал/ч | 23,730 | 23,926 | 24,410 | 24,647 | 24,858 | 25,141 | 25,423 | 25,772 | 26,035 | 26,302 | 26,581 | 26,859 | 27,176 | 27,449 | 27,723 | 28,000 |
| На МКД | Гкал/ч | 6,412 | 6,412 | 6,412 | 6,412 | 6,412 | 6,412 | 6,412 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,503 | 6,503 | 6,503 | 6,503 |
| На ИЖС | Гкал/ч | 17,318 | 17,514 | 17,998 | 18,235 | 18,446 | 18,728 | 19,010 | 19,309 | 19,572 | 19,839 | 20,118 | 20,396 | 20,673 | 20,946 | 21,220 | 21,497 |
| прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,200 | 0,196 | 0,484 | 0,237 | 0,211 | 0,282 | 0,282 | 0,350 | 0,262 | 0,267 | 0,279 | 0,278 | 0,317 | 0,273 | 0,275 | 0,276 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия источников тепловой энергии

В результате анализа достигнутых объемов ввода жилья, выданных технических условий и полученных заявок на подключение был составлен прогноз прироста тепловых нагрузок в зонах действия централизованных источников теплоснабжения.

В зонах действия существующих источниках теплоснабжения прирост отпуска тепловой энергии не наблюдается.

Итоговый прогноз прироста отпуска тепловой энергии по видам перспективной застройки представлен в Табл. 1.15.

Табл. 1.15. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по видам застройки, Гкал/год

| Параметр | ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный прирост потребления тепловой энергии | Гкал | 498,3 | 488,3 | 1205,1 | 591,2 | 525,3 | 703,5 | 702,7 | 871,7 | 653,6 | 666,1 | 694,3 | 692,5 | 789,9 | 679,4 | 684,5 | 688,2 |
| Прогнозный прирост потребления тепловой энергии ИЖС | Гкал | 498,3 | 488,3 | 1205,1 | 591,2 | 525,3 | 703,5 | 702,7 | 745,6 | 653,6 | 666,1 | 694,3 | 692,5 | 690,4 | 679,4 | 684,5 | 688,2 |
| Прогнозное потребление тепловой энергии на отопление МКД | Гкал | 15976 | 15976 | 15976 | 15976 | 15976 | 15976 | 15976 | 16102 | 16102 | 16102 | 16102 | 16102 | 16202 | 16202 | 16202 | 16202 |
| Прогнозное потребление тепловой энергии на отопление ИЖС | Гкал | 43147 | 43635 | 44840 | 45431 | 45956 | 46660 | 47363 | 48108 | 48762 | 49428 | 50122 | 50815 | 51505 | 52184 | 52869 | 53557 |
| Прогнозное потребление тепловой энергии на отопление жилых зданий | Гкал | 59123 | 59611 | 60816 | 61407 | 61933 | 62636 | 63339 | 64210 | 64864 | 65530 | 66224 | 66917 | 67707 | 68386 | 69071 | 69759 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Согласно представленным данным, ввод объектов ИЖС осуществляется на уровне 4 тыс. кв. м в год.

Согласно действующему Генеральному плану, а также выданным разрешениям на строительство основной объем ввода объектов ИЖС предусматривается точечная застройка на всей территории, в основном микрорайоны "Южный" и "Людоговка" города Тетюши, а также на месте сноса ветхого жилья.

Прирост потребления тепловой энергии объектами ИЖС представлен в Табл. 1.15. При этом необходимо отметить, что данные объекты не подключаются к системам централизованного теплоснабжения, прирост нагрузки компенсируется снижением нагрузок за счет сноса ветхого жилья.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

В связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию производственных зон оценить прирост объемов потребления тепловой энергии с приемлемой долей вероятности не представляется возможным.

Избыток тепловой мощности по отдельным единицам территориального деления в перспективе позволит подключить новые и реконструируемые малые и средние предприятия без внесения существенных изменений в Схему теплоснабжения города.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Потенциально значимых потребителей, для которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, не выявлено.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры на теплоснабжение

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены, достичь договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии будет затруднительно.

В настоящее время в адрес теплоснабжающих организаций поступили заявки на подключение объектов теплоснабжения, находящихся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения – то есть объектов, подключение теплопотребляющих установок которых к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В случаях, когда существующие источники тепловой энергии не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

В результате расчетов получена зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от подключаемой нагрузки и протяженности тепловой сети:

Рис. 1.6. Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от подключаемой нагрузки и протяженности тепловой сети

Область над графиком входит в радиус эффективного теплоснабжения. Область ниже графика лежит за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Именно с потребителями, находящимися за радиусом эффективного теплоснабжения, особенно с теми, чья нагрузка превышает 0,1 Гкал/час, могут быть заключены долгосрочные договора и/или осуществлено подключение по индивидуальному тарифу.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры на теплоснабжение по регулируемой цене

Так как нерегулируемые цены в российской практике есть только на рынке электроэнергии, то нет оснований полагать, что на горизонте реализации схемы теплоснабжения появятся потребители, с которыми могут быть заключены долгосрочные договоры на теплоснабжение по регулируемой цене.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Общие сведения

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья, а также перспективного потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) пункта 18 и пункта 39 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (установленных по результатам обработки данных с узлов учета и данных по отпуску тепловой энергии), сложившихся в 2022 году. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для принятого варианта развития системы теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв – Qсн гв) – (Q пот тс + Q22факт) - Qприрост = Qрез, где

Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

Q сн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч;

Q пот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Q22факт – тепловая нагрузка в 2022 году;

Q прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В таблицах ниже представлены балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок по зонам действия источников теплоснабжения г. Тетюши, по которым актуализированной схемой теплоснабжения планируются мероприятия по реконструкции. Сведения по балансу тепловой мощности и тепловым нагрузкам остальных источников приведены в Главе 1 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Табл. 2.1. Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование параметра | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Прокуратура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Наименование параметра | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| котельная "РОВД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Наименование параметра | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| котельная "Детсад "Рябинушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| отопление и вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| котельная "Педучилище" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| отопление и вентиляция | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 | -0,045 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| котельная "К.Маркса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| отопление и вентиляция | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 | -0,054 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| котельная "Школа № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| отопление и вентиляция | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| котельная "Ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| котельная "Ж.д. по ул. К. Либкнехта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| отопление и вентиляция | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| котельная "Татарская школа гимназия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| отопление и вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| котельная "МК-В-0,4 "Детсад "Сказка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| котельная "МК-В-0,6 "Школа № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| отопление и вентиляция | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| котельная "Детсад "Колосок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| отопление и вентиляция | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| котельная "Детсад "Берёзка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| отопление и вентиляция | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| котельная "КРЦ" (Кинотеатр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| отопление и вентиляция | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| котельная "Школа" н.п. Питомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ приведенных данных показывает, что резерв установленной мощности по источникам теплоснабжения с установленной мощностью более 1 МВт наблюдается только по котельной «Школа №1» и составляет 0,027 Гкал/ч. Дефицит мощности по договорным нагрузкам полученный по котельной «Карла Маркса» будет ликвидирован при переводе отопления жилого дома на поквартирное отопление, а полученный резерв мощности может быть использован в качестве резервирования при аварийном отключении вновь установленных ведомственных источников теплоснабжения.

Следовательно, возможность подключить перспективную тепловую нагрузку, к этим источникам, без увеличения установленной мощности отсутствует.

Для устранения дефицитов тепловой мощности предлагаются мероприятия, представленные в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города» и Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии обосновывающих материалов. Подробные сведения по данным мероприятиям также представлены в Главах 5 и 7 обосновывающих материалов.

Резервы существующей тепловой мощности при подключении перспективной нагрузки с учетом мероприятий, предлагаемых для устранения дефицитов тепловой мощности представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов с учетом мероприятий, предлагаемых для устранения дефицитов тепловой мощности.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Раздел разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями Минэнерго по разработке схем теплоснабжения».

Расчетная производительность ВПУ, величина нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей определены исходя из объема воды в тепловых сетях. При наличии тепловой нагрузки, подключенной по зависимой схеме, учтены объемы теплоносителя во внутренних теплопроводах отапливаемых зданий.

Объем теплоносителя в тепловых сетях определен либо по фактической структуре системы теплоснабжения каждого источника, либо по значению расчетной тепловой нагрузки в соответствии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с:

- затраты сетевой воды на нормативную и аварийную подпитку тепловых сетей;

- расход сетевой воды на собственные нужды ВПУ котельных;

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

При проведении расчетов предполагалось выполнение следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных осуществляется по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Потери сетевой воды (ПСВ) по отношению к технологическому процессу транспорта тепловой энергии условно разделены на технологические потери и потери с утечками сетевой воды.

К технологическим ПСВ относятся затраты сетевой воды, расходуемой непосредственно на обеспечение заданных режимов работы системы теплоснабжения, а также неизбежные при проведении работ, обеспечивающих надежное и безопасное состояние системы. Технологические ПСВ являются производственными затратами сетевой воды.

Утечки сетевой воды через не плотности соединений трубопроводов, в оборудовании и арматуре в пределах, установленных нормативными документами, значений как технически неизбежные при транспорте тепловой энергии также отнесены к производственным ПСВ.

К непроизводственным отнесены все ПСВ, превышающие установленные (нормируемые) значения технологических потерь и нормативную утечку, а также ПСВ, связанные с повреждениями трубопроводов и оборудования, нарушениями нормальных режимов теплоснабжения, приводящие к сливам сетевой воды. К таким потерям относится аварийная подпитка тепловых сетей. Основной составляющей нормируемых эксплуатационных ПСВ является нормируемая утечка сетевой воды из тепловой сети и систем теплопотребления.

Одним из существенных вопросов определения нормируемых технологических ПСВ является определение составляющей затрат сетевой воды на заполнение трубопроводов и систем теплопотребления после проведения плановых ремонтов и при пуске в работу новых сетей после монтажа. В соответствии с это количество сетевой воды ежегодно принимается равным 1,5-кратному объему (емкости) трубопроводов и систем теплопотребления в системе теплоснабжения в целом.

Потери сетевой воды со сливом в системах автоматического регулирования при расчете плановых и перспективных балансов принимались равными нулю ввиду отсутствия на тепловых сетях средств автоматического регулирования давления и защиты (СРАЗ).

Потери сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок тепловых сетей и систем теплопотребления включают в себя неизбежные ПСВ при проведении этих работ в соответствии с утвержденными в установленном порядке методическими указаниями, включая подготовительные работы, отключение отдельных участков тепловых сетей и систем теплопотребления, опорожнение (при необходимости) и их последующее включение в работу. Применяемые при этом методы и средства должны предусматривать минимальные ПСВ.

Расчетные годовые ПСВ на эти виды работ определяются исходя из установленной ПТЭ периодичности проведения и физического объема в планируемом году и эксплуатационных норм ПСВ, разработанных и утвержденных руководством энергоснабжающей организации по каждому виду работ для тепловых сетей, находящихся на балансе.

Проведение испытаний, как правило, планируется на предстоящий летний период. Ориентировочно рекомендуется принимать затраты сетевой воды на каждый вид испытаний и каждую промывку в размере 0,5-кратного объема испытываемых (промываемых) тепловых сетей.

Табл. 3.1. Баланс производительности ВПУ на 2018-2034 гг.

| Параметр | Единицы измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школа №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,220 | 0,220 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,219 | 0,219 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Срок службы | лет | 20,00 | 21,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 0,024 | 0,048 | 0,087 | 0,092 | 0,077 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети | тыс. т/год | 0,126 | 0,253 | 0,453 | 0,479 | 0,403 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Доля резерва | % | 64,08 | 64,08 | 84,24 | 84,24 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 84,57 |
| котельная "К.Маркса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Срок службы | лет | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 0,100 | 0,264 | 0,097 | 0,035 | 0,018 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Всего подпитка тепловой сети | тыс. т/год | 0,521 | 1,379 | 0,507 | 0,183 | 0,096 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Доля резерва | % | 72,38 | 72,38 | 72,38 | 72,38 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 |

| Параметр | Единицы измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Педучилище" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,220 | 0,220 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,219 | 0,219 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Срок службы | лет | 20,00 | 21,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 0,075 | 0,172 | 0,031 | 0,317 | 0,015 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Всего подпитка тепловой сети | тыс. т/год | 0,390 | 0,898 | 0,163 | 1,66 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Доля резерва | % | 56,71 | 56,71 | 81,00 | 81,00 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 |
| котельная "Школа № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Срок службы | лет | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Всего подпитка тепловой сети | тыс. т/год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва | % | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 | 94,62 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно Генеральному Плану и проектам планировок, основным направлением в развитии города является строительство индивидуальных жилых строений - точечная застройка на всей территории, в основном микрорайоны "Южный" и "Людоговка".

В мастер-плане рассматривается два варианта подключения перспективных потребителей н которые выданы разрешения на строительство, это подключение к существующим источникам теплоснабжения с прокладкой тепловых сетей до объектов строительства и подключение перспективных объемов к собственным источникам теплоснабжения.

Перечень мероприятий, реализованных ресурсоснабжающей организацией за 2019-2022 г.

В Табл.2.1 – Табл. 2.3 представлены мероприятия, со статусом выполнения ресурсоснабжающей организацией по состоянию на 2022 г.

Фактические капитальные затраты реализованных проектов утвержденной схемы теплоснабжения

Табл. 4.1. Варианты развития системы теплоснабжения от котельной «Гагарина» - выполнена в полном объёме, а именно:

- выполнен 2 вариант – децентрализация;

- выведен из централизованного теплоснабжения жилой дом по ул. Камая – квартиры переведены на индивидуальное электроснабжение – конвекторы;

- в здании прокуратуры устроена отопительная котельная – 334776,51 рублей;

- у здания РОВД устроена отопительная котельная уличного размещения (RS-H300) со сдвоенными котлами – 3332357,97 рублей;

- у здания детского сада «Рябинушка» устроена отопительная котельная уличного размещения (RS-H200) со сдвоенными котлами – 2556460,95 рублей;

- тепловые сети для котельных устроены индивидуально.

Табл. 4.2. Варианты развития системы теплоснабжения от котельной «Педучилище» - выполнена в полном объёме, а именно:

- выполнен 1 вариант;

- по программе замены котлов устроена блочно-модульная котельная 1,2 МВт – 8500000 рублей;

- замены все тепловые сети – 2606299,26 рублей.

Табл. 4.3. Варианты развития системы теплоснабжения от котельной «К.Маркса» - выполнена частично, а именно:

- в связи с трудным финансовым положением ни один вариант не выполнен;

- в 2021 году на собственные средства заменён участок тепловых сетей (Ду89, 57) длиной 135 м – 580000 рублей;

- в 2022 году на собственные средства заменён участок тепловых сетей (57) длиной 25 м – 64000 рублей;

- в 2022 году на собственные средства переложен участок тепловых сетей (57) длиной 72 м – 420000 рублей.

Табл. 4.4. Варианты развития системы теплоснабжения от котельной «Школа № 1» - выполнена частично, а именно:

- по программе замены котлов устроена блочно-модульная котельная 1,2 МВт – 8500000 рублей.

Дополнительно:

Котельная «Детский сад «Берёзка»:

- по программе замены котлов проведена реконструкция устройством отопительная котельная уличного размещения (RS-H200) со сдвоенными котлами – 2200000 рублей.

Других мероприятий не проводилось.

Технические решения, включенные в мастер-план

Для каждого района, где предполагается прирост нагрузок, разработаны несколько вариантов развития системы теплоснабжения, базирующиеся на следующих принципах:

- обеспечение максимальной надежности системы;

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение наиболее экономически благоприятных условий для инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и сетей.

Все варианты развития системы теплоснабжения г. Тетюши сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в Главе 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Тетюши.

В подразделах ниже представлено описание развития систем теплоснабжения микрорайонов города, укрупненный технико-экономический расчет подключения перспективных территорий (потребителей) к теплоисточникам города по 2-м вариантам, а также обоснование подключения перспективных потребителей на основании гидравлических расчетов, проведенных в электронной модели по (первому) варианту.

Вариантом №1 принят приоритетный источник теплоснабжения (ближайшее расположение тепловой сети и теплоисточника).

Вариантом №2 принят альтернативный источник теплоснабжения.

Стоит отметить, что варианты подключения к теплоисточникам учитывают фактически сложившуюся ситуацию по резервам тепловой мощности на теплоисточниках (см. Главу 4 ОМ), а также пропускной способности трубопроводов (см. Главу 3 ОМ).

Технико-экономический расчет подключения перспективных потребителей по тому или иному варианту приведен укрупненно в границах микрорайона.

Табл. 4.1. Технико-экономическое обоснование подключение жилого дома по ул. Южная по варианту №1

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | выручка | тыс.руб. | 0 | 345 | 359 | 373 | 388 | 404 | 420 |  | 437 | 454 | 473 | 491 | 511 | 532 | 553 | 575 |
|  | тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 345 | 359 | 373 | 388 | 404 | 420 |  | 437 | 454 | 473 | 491 | 511 | 532 | 553 | 575 |
| 1.1. | объем | тыс.Гкал |  | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 1.2. | тариф | руб/Гкал | 1 988 | 2 068 | 2 150 | 2 237 | 2 326 | 2 419 | 2 516 |  | 2 616 | 2 721 | 2 830 | 2 943 | 3 061 | 3 183 | 3 311 | 3 443 |
|  | техприсоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Затраты | тыс.руб. | 970 | 1 142 | 1 179 | 1 218 | 1 259 | 1 301 | 1 345 |  | 1 391 | 1 438 | 1 487 | 1 538 | 1 592 | 1 647 | 1 704 | 1 764 |
| 2.1. | Покупка топлива | тыс.руб. | 0 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 | 163 |  | 168 | 173 | 179 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 |
|  | объем | руб/тыс.н куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | тыс.н куб.м | 5 134 | 5 291 | 5 455 | 5 624 | 5 799 | 5 979 | 6 164 |  | 6 355 | 6 553 | 6 756 | 6 966 | 7 183 | 7 406 | 7 636 | 7 874 |
| 2.2. | покупка тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | объем | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | руб/Гкал | 766,11 | 796,76 | 828,63 | 861,77 | 896,24 | 932,09 | 969,37 |  | 1 008,15 | 1 048,48 | 1 090,41 | 1 134,03 | 1 179,39 | 1 226,57 | 1 275,63 | 1 326,66 |
| 2.3. | эксплуатационные издержки | тыс.руб. | 801 | 833 | 866 | 901 | 937 | 975 | 1 013 |  | 1 054 | 1 096 | 1 140 | 1 186 | 1 233 | 1 282 | 1 334 | 1 387 |
|  | затраты на экспл. На 1 пм | тыс.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4. | амортизация | тыс.руб. | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |  | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | Остаточная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на начало периода | тыс.руб. | 4 215 | 4 046 | 3 878 | 3 709 | 3 540 | 3 372 | 3 203 |  | 3 035 | 2 866 | 2 697 | 2 529 | 2 360 | 2 192 | 2 023 | 1 854 |
|  | - на конец периода | тыс.руб. | 4 046 | 3 878 | 3 709 | 3 540 | 3 372 | 3 203 | 3 035 |  | 2 866 | 2 697 | 2 529 | 2 360 | 2 192 | 2 023 | 1 854 | 1 686 |
| 3. | Валовая прибыль | тыс.руб. | -970 | -796 | -820 | -845 | -871 | -897 | -925 |  | -954 | -984 | -1 015 | -1 047 | -1 080 | -1 115 | -1 151 | -1 189 |
|  | Налог на имущество | тыс.руб. | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 |  | 65 | 61 | 57 | 54 | 50 | 46 | 43 | 39 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов, амортизации (EBITDA) | тыс.руб. | -892 | -715 | -735 | -756 | -778 | -801 | -825 |  | -850 | -876 | -904 | -932 | -962 | -993 | -1 025 | -1 059 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль и процентов (EBIT) | тыс.руб. | -1 060 | -883 | -903 | -925 | -947 | -970 | -994 |  | -1 019 | -1 045 | -1 072 | -1 101 | -1 131 | -1 162 | -1 194 | -1 228 |
|  | Налог на прибыль (Actual Tax) | тыс.руб. | -212 | -177 | -181 | -185 | -189 | -194 | -199 |  | -204 | -209 | -214 | -220 | -226 | -232 | -239 | -246 |
|  | EBIT - Actual Tax | тыс.руб. | -848 | -707 | -723 | -740 | -757 | -776 | -795 |  | -815 | -836 | -858 | -881 | -904 | -929 | -955 | -982 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатель | Итого по проекту | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | Чистый денежный поток |  | -4 925 | -530 | -556 | -573 | -591 | -609 | -628 |  | -649 | -670 | -691 | -714 | -738 | -763 | -789 | -816 |
| 2. | Чистый денежный поток нарастающим итогом |  | -4 925 | -5 455 | -6 011 | -6 584 | -7 175 | -7 784 | -8 412 |  | -9 061 | -9 730 | -10 422 | -11 136 | -11 874 | -12 638 | -13 427 | -14 243 |
| 3. | Дисконт |  | 1,00 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 |  | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,2 |
| 4. | Дисконтированный денежный поток | -9 063 | -4 925 | -473 | -442 | -407 | -374 | -344 | -316 |  | -291 | -268 | -247 | -228 | -210 | -194 | -179 | -165 |
| 5. | Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  | -4 925 | -5 398 | -5 840 | -6 247 | -6 621 | -6 965 | -7 281 |  | -7 573 | -7 841 | -8 088 | -8 316 | -8 526 | -8 719 | -8 898 | -9 063 |

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -9 063 |
| 2. | Внутренняя норма доходности (IRR), % | - |
| 3. | Индекс прибыльности (PI) | -1,15 |
| 4. | Период окупаемости (PBP), лет | нет |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости (dPBP), лет | нет |

Табл. 4.2. Технико-экономическое обоснование подключение жилого дома по ул. Южная по варианту №2

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. | выручка | тыс.руб. | 0 | 345 | 359 | 373 | 388 | 404 | 420 | 437 | 454 | 473 | 491 | 511 | 532 | 553 | 575 |
|  | тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 345 | 359 | 373 | 388 | 404 | 420 | 437 | 454 | 473 | 491 | 511 | 532 | 553 | 575 |
| 1.1. | объем | тыс.Гкал |  | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 1.2. | тариф | руб/Гкал | 1 988 | 2 068 | 2 150 | 2 237 | 2 326 | 2 419 | 2 516 | 2 616 | 2 721 | 2 830 | 2 943 | 3 061 | 3 183 | 3 311 | 3 443 |
|  | техприсоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Затраты | тыс.руб. | 15 | 202 | 208 | 215 | 222 | 228 | 236 | 243 | 251 | 258 | 267 | 275 | 284 | 293 | 302 |
| 2.1. | Покупка топлива | тыс.руб. | 0 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 | 179 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 |
|  | объем | руб/тыс.н куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | тыс.н куб.м | 5 134 | 5 291 | 5 455 | 5 624 | 5 799 | 5 979 | 6 164 | 6 355 | 6 553 | 6 756 | 6 966 | 7 183 | 7 406 | 7 636 | 7 874 |
| 2.2. | покупка тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | объем | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | руб/Гкал | 766,11 | 796,76 | 828,63 | 861,77 | 896,24 | 932,09 | 969,37 | 1 008,15 | 1 048,48 | 1 090,41 | 1 134,03 | 1 179,39 | 1 226,57 | 1 275,63 | 1 326,66 |
| 2.3. | эксплуатационные издержки | тыс.руб. | 0 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
|  | затраты на экспл. На 1 пм | тыс.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | затраты на 1 тыс.Гкал | тыс.руб. | 273 | 284 | 295 | 307 | 319 | 332 | 345 | 359 | 373 | 388 | 404 | 420 | 437 | 454 | 472 |
| 2.4. | амортизация | тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Остаточная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на начало периода | тыс.руб. | 373 | 358 | 343 | 328 | 313 | 298 | 283 | 268 | 253 | 238 | 224 | 209 | 194 | 179 | 164 |
|  | - на конец периода | тыс.руб. | 358 | 343 | 328 | 313 | 298 | 283 | 268 | 253 | 238 | 224 | 209 | 194 | 179 | 164 | 149 |
| 3. | Валовая прибыль | тыс.руб. | -15 | 143 | 151 | 159 | 167 | 176 | 185 | 194 | 204 | 214 | 225 | 236 | 248 | 260 | 273 |
|  | Налог на имущество | тыс.руб. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов, амортизации (EBITDA) | тыс.руб. | -8 | 150 | 158 | 166 | 175 | 184 | 193 | 203 | 213 | 224 | 235 | 247 | 259 | 271 | 284 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль и процентов (EBIT) | тыс.руб. | -23 | 135 | 143 | 152 | 160 | 169 | 179 | 188 | 198 | 209 | 220 | 232 | 244 | 256 | 270 |
|  | Налог на прибыль (Actual Tax) | тыс.руб. | -5 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 |
|  | EBIT - Actual Tax | тыс.руб. | -18 | 108 | 115 | 121 | 128 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 176 | 185 | 195 | 205 | 216 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель | Итого по проекту | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1. | Чистый денежный поток |  | -375 | 131 | 130 | 136 | 143 | 151 | 158 | 166 | 174 | 183 | 192 | 201 | 210 | 221 | 231 |
| 2. | Чистый денежный поток нарастающим итогом |  | -375 | -244 | -114 | 22 | 166 | 316 | 474 | 640 | 814 | 997 | 1 189 | 1 389 | 1 600 | 1 820 | 2 052 |
| 3. | Дисконт |  | 1,00 | 0,87 | 0,75 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,2 |
| 4. | Дисконтированный денежный поток | 666 | -375 | 114 | 97 | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 |
| 5. | Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  | -375 | -262 | -164 | -67 | 23 | 109 | 188 | 263 | 332 | 398 | 459 | 516 | 569 | 619 | 666 |
| № | Показатель | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внутренняя норма доходности (IRR), % | 38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индекс прибыльности (PI) | 2,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Период окупаемости (PBP), лет | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости (dPBP), лет | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Табл. 4.2

|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Продолжительность годовой работы с учетом коэффициента готовности | ч | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 |
| КИУМ |  | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной | тыс Гкал | 0,000 | 0,084 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива | тут/Гкал | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Цена топлива фактическая | руб/тыс.м3 | 5 982 | 6 170 | 6 363 | 6 563 | 6 769 | 6 981 | 7 201 | 7 427 | 7 661 | 7 901 | 8 150 |
| объем потребления газа | тыс.м3 | 0 | 0,0114 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 |
| Возврат капитала | тыс руб | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| срок возврата капитала |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ключевая ставка |  | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% |
| срок амортизации |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Инвестированный капитал | тыс руб | 0 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Величина капитальных затрат на строительство котельной | тыс руб | 0 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина затрат на технологическое присоединение | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К газовым сетям | тыс руб | 2 860 | 2 974 | 3 093 | 3 217 | 3 345 | 3 479 | 3 618 | 3 763 | 3 914 | 4 070 | 4 233 |
| К электрическим сетям | тыс руб | 4 185 | 4 352 | 4 526 | 4 707 | 4 896 | 5 091 | 5 295 | 5 507 | 5 727 | 5 956 | 6 194 |
| Водоснабжение | тыс руб | 4 185 | 4 352 | 4 526 | 4 707 | 4 896 | 5 092 | 5 295 | 5 507 | 5 727 | 5 956 | 6 195 |
| Водоотведение | тыс руб | 3 663 | 3 810 | 3 962 | 4 121 | 4 286 | 4 457 | 4 635 | 4 821 | 5 014 | 5 214 | 5 423 |
| Затраты за приобретение земельного участка | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги | тыс руб |  | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расходы по налогу на прибыль | тыс руб |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ставка налога на прибыль | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Расходы по налогу на имущество | тыс руб | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ставка налога на имущество | % | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Расходы по земельному налогу | тыс руб | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Кадастровая стоимость земельного участка средняя | тыс руб | 1 571 | 1 633 | 1 699 | 1 767 | 1 837 | 1 911 | 1 987 | 2 067 | 2 150 | 2 236 | 2 325 |
| Ставка земельного налога | % | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств | тыс руб | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Расходы на электроэнергию на собственные нужды котельной | тыс руб | 1 401 | 1 457 | 1 516 | 1 576 | 1 639 | 1 705 | 1 773 | 1 844 | 1 918 | 1 995 | 2 074 |
| Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной | тыс руб | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной | тыс руб | 1 969 | 2 048 | 2 130 | 2 215 | 2 304 | 2 396 | 2 492 | 2 591 | 2 695 | 2 803 | 2 915 |
| Иные прочие расходы | тыс руб | 130 | 135 | 139 | 144 | 149 | 153 | 159 | 164 | 169 | 175 | 181 |
| Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции на i-й расчетный период регулирования |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| расчет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на топливо | руб/Гкал |  | 852 | 879 | 907 | 935 | 964 | 995 | 1026 | 1058 | 1092 | 1126 |
| Составляющая, обеспечивающая возврат капитальных затрат | руб/Гкал |  | 678 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов | руб/Гкал |  | 219 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 |
| Составляющая, обеспечивающая компенсацию прочих расходов | руб/Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Составляющая, обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам | руб/Гкал |  | 35 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Итого | руб/Гкал |  | 1 785 | 1 355 | 1 385 | 1 415 | 1 446 | 1 479 | 1 512 | 1 546 | 1 582 | 1 619 |

Табл. 4.3. Технико-экономическое обоснование подключение спортивного комплекса по варианту №1

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | выручка | тыс.руб. | 0 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 | 181 |  | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 229 | 238 | 248 |
|  | тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 | 181 |  | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 229 | 238 | 248 |
| 1.1. | объем | тыс.Гкал |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 1.2. | тариф | руб/Гкал | 1 988 | 2 068 | 2 150 | 2 237 | 2 326 | 2 419 | 2 516 |  | 2 616 | 2 721 | 2 830 | 2 943 | 3 061 | 3 183 | 3 311 | 3 443 |
|  | техприсоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Затраты | тыс.руб. | 121 | 186 | 192 | 198 | 204 | 211 | 218 |  | 225 | 233 | 241 | 249 | 257 | 266 | 275 | 284 |
| 2.1. | Покупка топлива | тыс.руб. | 0 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |  | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 |
|  | объем | руб/тыс.н куб.м | 0 | 0 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |  | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
|  | тариф | тыс.н куб.м | 5 134 | 5 291 | 5 455 | 5 624 | 5 799 | 5 979 | 6 164 |  | 6 355 | 6 553 | 6 756 | 6 966 | 7 183 | 7 406 | 7 636 | 7 874 |
| 2.2. | покупка тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | объем | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | руб/Гкал | 766,11 | 796,76 | 828,63 | 861,77 | 896,24 | 932,09 | 969,37 |  | 1 008,15 | 1 048,48 | 1 090,41 | 1 134,03 | 1 179,39 | 1 226,57 | 1 275,63 | 1 326,66 |
| 2.3. | эксплуатационные издержки | тыс.руб. | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 |  | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 160 | 167 | 173 |
|  | затраты на экспл. На 1 пм | тыс.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4. | амортизация | тыс.руб. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Остаточная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на начало периода | тыс.руб. | 527 | 506 | 485 | 464 | 443 | 421 | 400 |  | 379 | 358 | 337 | 316 | 295 | 274 | 253 | 232 |
|  | - на конец периода | тыс.руб. | 506 | 485 | 464 | 443 | 421 | 400 | 379 |  | 358 | 337 | 316 | 295 | 274 | 253 | 232 | 211 |
| 3. | Валовая прибыль | тыс.руб. | -121 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |  | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -36 | -36 |
|  | Налог на имущество | тыс.руб. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов, амортизации (EBITDA) | тыс.руб. | -111 | -26 | -26 | -26 | -25 | -25 | -24 |  | -24 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -21 | -20 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль и процентов (EBIT) | тыс.руб. | -133 | -48 | -47 | -47 | -46 | -46 | -45 |  | -45 | -45 | -44 | -44 | -43 | -42 | -42 | -41 |
|  | Налог на прибыль (Actual Tax) | тыс.руб. | -27 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |  | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 |
|  | EBIT - Actual Tax | тыс.руб. | -106 | -38 | -38 | -37 | -37 | -37 | -36 |  | -36 | -36 | -35 | -35 | -34 | -34 | -33 | -33 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатель | Итого по проекту | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | Чистый денежный поток |  | -616 | -13 | -17 | -16 | -16 | -16 | -15 |  | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 |
| 2. | Чистый денежный поток нарастающим итогом |  | -616 | -628 | -645 | -662 | -678 | -693 | -709 |  | -724 | -739 | -753 | -767 | -780 | -793 | -805 | -817 |
| 3. | Дисконт |  | 1,00 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 |  | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,2 |
| 4. | Дисконтированный денежный поток | -713 | -616 | -11 | -13 | -12 | -10 | -9 | -8 |  | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 5. | Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  | -616 | -627 | -640 | -652 | -662 | -671 | -679 |  | -686 | -691 | -697 | -701 | -705 | -708 | -711 | -713 |

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -713 |
| 2. | Внутренняя норма доходности (IRR), % | - |
| 3. | Индекс прибыльности (PI) | -0,35 |
| 4. | Период окупаемости (PBP), лет | нет |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости (dPBP), лет | нет |

Табл. 4.4. Технико-экономическое обоснование подключение спортивного комплекса по варианту №2

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | выручка | тыс.руб. | 0 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 229 | 238 | 248 |
|  | тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 | 181 | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 229 | 238 | 248 |
| 1.1. | объем | тыс.Гкал |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 1.2. | тариф | руб/Гкал | 1 988 | 2 068 | 2 150 | 2 237 | 2 326 | 2 419 | 2 516 | 2 616 | 2 721 | 2 830 | 2 943 | 3 061 | 3 183 | 3 311 | 3 443 |
|  | техприсоединение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Затраты | тыс.руб. | 7 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 |
| 2.1. | Покупка топлива | тыс.руб. | 0 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 |
|  | объем | руб/тыс.н куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | тыс.н куб.м | 5 134 | 5 291 | 5 455 | 5 624 | 5 799 | 5 979 | 6 164 | 6 355 | 6 553 | 6 756 | 6 966 | 7 183 | 7 406 | 7 636 | 7 874 |
| 2.2. | покупка тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | объем | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тариф | руб/Гкал | 766,11 | 796,76 | 828,63 | 861,77 | 896,24 | 932,09 | 969,37 | 1 008,15 | 1 048,48 | 1 090,41 | 1 134,03 | 1 179,39 | 1 226,57 | 1 275,63 | 1 326,66 |
| 2.3. | эксплуатационные издержки | тыс.руб. | 0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
|  | затраты на экспл. На 1 пм | тыс.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | затраты на 1 тыс.Гкал | тыс.руб. | 273 | 284 | 295 | 307 | 319 | 332 | 345 | 359 | 373 | 388 | 404 | 420 | 437 | 454 | 472 |
| 2.4. | амортизация | тыс.руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Остаточная стоимость | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на начало периода | тыс.руб. | 186 | 179 | 171 | 164 | 156 | 149 | 142 | 134 | 127 | 119 | 112 | 104 | 97 | 89 | 82 |
|  | - на конец периода | тыс.руб. | 179 | 171 | 164 | 156 | 149 | 142 | 134 | 127 | 119 | 112 | 104 | 97 | 89 | 82 | 75 |
| 3. | Валовая прибыль | тыс.руб. | -7 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 |
|  | Налог на имущество | тыс.руб. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов, амортизации (EBITDA) | тыс.руб. | -4 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль и процентов (EBIT) | тыс.руб. | -11 | 57 | 60 | 64 | 68 | 71 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 |
|  | Налог на прибыль (Actual Tax) | тыс.руб. | -2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | EBIT - Actual Tax | тыс.руб. | -9 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 92 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель | Итого по проекту | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | Чистый денежный поток |  | -188 | 56 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 |
| 2. | Чистый денежный поток нарастающим итогом |  | -188 | -131 | -76 | -17 | 45 | 110 | 178 | 249 | 324 | 403 | 485 | 572 | 662 | 758 | 857 |
| 3. | Дисконт |  | 1,00 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,2 |
| 4. | Дисконтированный денежный поток | 264 | -188 | 50 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 |
| 5. | Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  | -188 | -137 | -93 | -51 | -12 | 24 | 58 | 91 | 121 | 149 | 175 | 200 | 223 | 244 | 264 |
| № | Показатель | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внутренняя норма доходности (IRR), % | 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индекс прибыльности (PI) | 2,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Период окупаемости (PBP), лет | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости (dPBP), лет | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Табл. 4.4

|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Продолжительность годовой работы с учетом коэффициента готовности | ч | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 | 8 497 |
| КИУМ |  | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной | тыс Гкал | 0,000 | 0,036 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива | тут/Гкал | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Цена топлива фактическая | руб/тыс.м3 | 5 982 | 6 170 | 6 363 | 6 563 | 6 769 | 6 981 | 7 201 | 7 427 | 7 661 | 7 901 | 8 150 |
| объем потребления газа | тыс.м3 | 0 | 0,0049 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |
| Возврат капитала | тыс руб | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| срок возврата капитала |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ключевая ставка |  | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% | 8,43% |
| срок амортизации |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Инвестированный капитал | тыс руб | 0 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Величина капитальных затрат на строительство котельной | тыс руб | 0 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей | тыс руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина затрат на технологическое присоединение | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К газовым сетям | тыс руб | 2 860 | 2 974 | 3 093 | 3 217 | 3 345 | 3 479 | 3 618 | 3 763 | 3 914 | 4 070 | 4 233 |
| К электрическим сетям | тыс руб | 4 185 | 4 352 | 4 526 | 4 707 | 4 896 | 5 091 | 5 295 | 5 507 | 5 727 | 5 956 | 6 194 |
| Водоснабжение | тыс руб | 4 185 | 4 352 | 4 526 | 4 707 | 4 896 | 5 092 | 5 295 | 5 507 | 5 727 | 5 956 | 6 195 |
| Водоотведение | тыс руб | 3 663 | 3 810 | 3 962 | 4 121 | 4 286 | 4 457 | 4 635 | 4 821 | 5 014 | 5 214 | 5 423 |
| Затраты за приобретение земельного участка | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги | тыс руб |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Расходы по налогу на прибыль | тыс руб |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ставка налога на прибыль | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Расходы по налогу на имущество | тыс руб | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ставка налога на имущество | % | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Расходы по земельному налогу | тыс руб | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Кадастровая стоимость земельного участка средняя | тыс руб | 1 571 | 1 633 | 1 699 | 1 767 | 1 837 | 1 911 | 1 987 | 2 067 | 2 150 | 2 236 | 2 325 |
| Ставка земельного налога | % | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств | тыс руб | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Расходы на электроэнергию на собственные нужды котельной | тыс руб | 1 401 | 1 457 | 1 516 | 1 576 | 1 639 | 1 705 | 1 773 | 1 844 | 1 918 | 1 995 | 2 074 |
| Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной | тыс руб | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной | тыс руб | 1 969 | 2 048 | 2 130 | 2 215 | 2 304 | 2 396 | 2 492 | 2 591 | 2 695 | 2 803 | 2 915 |
| Иные прочие расходы | тыс руб | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 158 | 163 | 169 | 175 | 181 |
| Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции на i-й расчетный период регулирования |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| расчет тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на топливо | руб/Гкал |  | 852 | 879 | 907 | 935 | 964 | 995 | 1026 | 1058 | 1092 | 1126 |
| Составляющая, обеспечивающая возврат капитальных затрат | руб/Гкал |  | 786 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов | руб/Гкал |  | 322 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 183 | 186 | 190 |
| Составляющая, обеспечивающая компенсацию прочих расходов | руб/Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Составляющая, обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам | руб/Гкал |  | 39 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| Итого | руб/Гкал |  | 2 000 | 1 465 | 1 496 | 1 528 | 1 561 | 1 595 | 1 630 | 1 667 | 1 704 | 1 743 |

По результатам проведенных гидравлических и технико-экономических расчетов для всех перспективных потребителей г. Тетюши принимается вариант развития теплоснабжения №2 (подключение к индивидуальным источникам).

Развитие системы теплоснабжения зон индивидуального жилищного строительства

Теплоснабжение ИЖС на территории города развивается в виде установки индивидуальных котлов отопления – АОГВ. Альтернативного варианта теплоснабжения не предусмотрено.

Мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения города

Для оптимизации процессов производства тепла на части теплогенерирующих объектов г. Тетюши с целью снижения расходования топливно-энергетических ресурсов и соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требований ФЗ № 261 «Об энергосбережении» актуализированной схемой теплоснабжения предлагается выполнить ряд мероприятий, а именно:

- реконструкция оборудования котельных (в  Табл. 4.5);

- капитальный ремонт источников тепловой энергии (в Табл. 4.6);

- мероприятия по разработке технической документации с целью соблюдений требований действующего законодательства (в Табл. 4.7).

- рекомендации по устройству узлов учёта тепла (в Табл. 4.8).

Табл. 4.5. Мероприятия по реконструкции имущества

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжённость, дмаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 57 | м | 61 | 61 | 2025 | 2026 | 390,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка блочно-модульной котельной, взамен существующей | 1,2 | МВт | 1,2 | 1,2 | 2027 | 2028 | 1500,0 |
|  |  | устройство отопительной котельной у абонента МФЦ (мнофункционального центра) | 1 | шт. | 0 | 1 | 2027 | 2028 | 3400,0 |
|  |  | устройство отопительной котельной у абонента ФСС (социального фонда) | 1 | шт. | 0 | 1 | 2027 | 2028 | 3100,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 240,0 |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 108 | м | 40 | 40 | 2023 | 2024 | 232,0 |
|  |  |  | Ду 57 | м | 30 | 30 | 2024 | 2025 | 150,0 |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции, подпитки) | 4 | шт. | 4 | 4 | 2024 | 2025 | 830,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 159 | м | 36 | 36 | 2024 | 2025 | 390 |
|  |  |  | Ду 108 | м | 176 | 176 | 2025 | 2026 | 1268 |
|  |  |  | Ду 89 | м | 126 | 126 | 2025 | 2026 | 860 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 76 | м | 130 | 130 | 2025 | 2026 | 884,0 |
| 6 | Котельная "Детсад "Рябинушка", г. Тетюши, ул. Гагарина, дом 50 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа", г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 3600,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 4200,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 3600,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 3600,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 460,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 2200,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 15 | Котельная "Общежитие в ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам", г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, дом 9 | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 1 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 910,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |

Табл. 4.6. Мероприятия по капитальному ремонту имущества

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжённость, дмаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых колодцев | 6 | шт. | 6 | 6 | 2024 | 2025 | 90,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 90,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2024 | 2025 | 60,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 18,0 |
|  |  | устройство крыши | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 58,0 |
|  |  | побелка внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 12,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых колодцев | 10 | шт. | 10 | 10 | 2024 | 2025 | 150,0 |
|  |  | устройство оборудования под резервное топливо | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 96,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 90,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 50 | м | 50 | 50 | 2023 | 2024 | 75,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых колодцев | 5 | шт. | 5 | 5 | 2025 | 2026 | 75,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 90,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2024 | 2025 | 60,0 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 60,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 10 | м | 10 | 10 | 2025 | 2026 | 15,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 60,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 6 | м | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 9,0 |
| 6 | Котельная "Детсад "Рябинушка", г. Тетюши, ул. Гагарина, дом 50 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 6 | м | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 9,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 18,0 |
|  |  | устройство крыши | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 96,0 |
|  |  | побелка внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 12,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 120,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 70,0 |
|  |  | капитальный ремонт подпитывающего оборудования | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 45,0 |
|  |  | средства КИПиА привести в соответствие с Правилами (ПТЭ) | 3 | шт. | 3 | 3 | 2025 | 2026 | 36,0 |
|  |  | капитальный ремонт электроустановок | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 110,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | покраска трубопроводов системы газораспределения | 10 | м | 10 | 10 | 2023 | 2024 | 8,0 |
|  |  | устройство молниезащиты | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 70,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа", г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 120,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | устройство молниезащиты | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 70,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 80,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | капитальный ремонт электроустановок | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 110,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 70,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 6 | м | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 9,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | м | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 18,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 16,0 |
|  |  | побелка внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 6,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 120,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2023 | 25,0 |
|  |  | средства КИПиА привести в соответствие с Правилами (ПТЭ) | 3 | шт. | 3 | 3 | 2025 | 2026 | 36,0 |
|  |  | капитальный ремонт электроустановок | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 34,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | устройство молниезащиты | 1 | шт. | 1 | 1 | 2024 | 2025 | 70,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2024 | 2025 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 4 | шт. | 4 | 4 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутреннего помещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 90,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 70,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 10 | м | 10 | 10 | 2025 | 2026 | 15,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 4 | шт. | 4 | 4 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 15 | Котельная "Общежитие в ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам", г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, дом 9 | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 12,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 45,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 70,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 10 | м | 10 | 10 | 2025 | 2026 | 15,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 4 | шт. | 4 | 4 | 2025 | 2026 | 3,0 |

Табл. 4.7. Мероприятия по разработке документации на имущества

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 6 | Котельная "Детсад "Рябинушка", г. Тетюши, ул. Гагарина, дом 50 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа",г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 15 | Котельная "Общежитие в ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам", г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, дом 9 | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |

Табл. 4.8. Мероприятия по устройству узлов учёта тепла

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжённость, дмаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | ввести в действие узел учёта встроенный в котельную | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 120,0 |
|  |  | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 2 | шт. | 0 | 2 | 2026 | 2027 | 820,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | устройство узла учёта тепловой энергии | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 | 850,0 |
|  |  | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 2 | шт. | 0 | 2 | 2026 | 2027 | 820,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | ввести в действие узел учёта встроенный в котельную | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 120,0 |
|  |  | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 2 | шт. | 0 | 2 | 2026 | 2027 | 820,0 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | устройство узла учёта тепловой энергии | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
|  |  | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 1 | шт. | 1 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа", г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | устройство узла учёта тепловой энергии | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
|  |  | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 1 | шт. | 1 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | ввести в действие узел учёта встроенный в котельную | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 120,0 |
|  |  | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | устройство узлов учёта тепла у абонентов | 1 | шт. | 1 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | устройство узла учёта тепловой энергии | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | ввести в действие узел учёта встроенный в котельную | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 120,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | устройство узла учёта тепловой энергии | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | устройство узла учёта тепловой энергии | 1 | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2027 | 410,0 |

Выводы и заключения

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что в связи с незначительной подключаемой тепловой нагрузкой и значительным потерям при транспортировке теплоносителя экономически целесообразно подключение потребителей через индивидуальные котлы. Что значительно повышает энергетическую эффективность использования природного газа за счет снижения потерь при транспортировке и за счет регулирования необходимого теплопотребления у самих потребителей (при длительном отсутствии в помещении потребитель может значительно снижать температуру внутреннего воздуха)

Основными потребителями тепловой энергии централизованного теплоснабжения являются бюджетные учреждения. Доля реализации тепловой энергии этой категории в общем объеме полезного отпуска составляет 95,2%.

Доля реализации тепловой энергии населению от систем централизованного теплоснабжения в общем объеме полезного отпуска составляет 1,28%. Полезный отпуск по категории «население» на 2023 год принят в объеме 244,0 Гкал.

В городе Тетюши централизовано отапливается 6 домов от 4-х котельных, в том числе:

1. Котельная по адресу ул. К. Маркса отапливает 2 дома:

- в доме № 25 по ул. Ленина всего 5 квартир, к централизованному отоплению подключено 2 квартиры на втором этаже, по которым имеется возможность перевода на индивидуальное отопление, однако указанные квартиры не включены в заявку исполнительного комитета на догазификацию.

- в доме № 20 по ул. Свердлова (всего 8 квартир) отапливаются все квартиры. Существует возможность установки общедомового котла (настенного или наружного размещения).

2. К котельной по адресу ул. К. Либкнехта, 22А подключено 2 дома:

- в доме № 19 по ул. К. Либкнехта осталось 2 квартиры на втором этаже 
(1 этаж - не жилые помещения);

- в доме № 15 (10 квартирный дом) по ул. М. Горького отапливается 10 квартир. В данном доме также возможно предусмотреть установление общедомового котла, с распределением расходов за потребленный газ пропорционально площади квартир.

3. К котельной по адресу «200 лет Тетюшам» подключен дом № 9. Всего в доме 40 квартир, отапливаются 9 квартир на 1 этаже. На втором и третьем этажах установлены индивидуальные котлы. Указанный дом - бывшее общежитие районного объединения «Сельхозтехника».

4. Котельная по адресу ул. К. Либкнехта отапливает дом № 31 (общежитие имеет 5 комнат), к центральному отоплению подключено 4 комнаты.

Частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также пунктом 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», установлены критерии перехода на дерегулирование цен (тарифов) на товары, услуги в сфере теплоснабжения.

В случае перевода населения на индивидуальное газовое отопление потребителям позволит снизить ежемесячную оплату за отопление, а для АО «Тетюшское ПТС» возможно рассмотреть вариант перехода на оказание услуг теплоснабжения на основании договоров по соглашению сторон.

Исходя из вышеизложенного, предлагается АО «Тетюшское ПТС» проработать вопрос перевода населения на индивидуальное отопление и перейти на оказание услуг теплоснабжения для прочих потребителей по соглашению сторон.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований должны быть решены следующие задачи:

- определены условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- приведено обоснование отсутствия предложений по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- приведено обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- приведено обоснование отсутствия предложений по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- приведено обоснование для технического перевооружения котельных;

- приведено обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- приведено обоснование отсутствия предложений по переводу в пиковый режим работы котельных, по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- приведено обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- приведено обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- приведено обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- приведено обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа;

- приведено обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- приведен расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии).

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. Понятие удельной материальной характеристики было введено С.Ф. Копьевым и описано как отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными». Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S = A + Z → min (руб./Гкал/ч),

- где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

- Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч.

Данное выражение дает понять, что вычисление эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки (основной тип застройки, представленный в МО г. Тетюши). При формировании перспективных балансов тепловой энергии учитывались перспективный радиус теплоснабжения и плотность перспективной тепловой нагрузки. На их основе был проведен анализ и выявлены зоны перспективной застройки, теплоснабжение которых предлагается выполнить от индивидуальных источников.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решений в отношении источников централизованного теплоснабжения в МО г. Тетюши об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в МО г. Тетюши отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в МО г. Тетюши отсутствуют. Схемой теплоснабжения не предполагаются мероприятия по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в МО г. Тетюши отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения не предполагаются мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Обоснование предлагаемых мероприятий для технического перевооружения котельных

Согласно сведений, представленных в главе 4 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения, на трех наиболее крупных источниках тепловой энергии резервы тепловой мощности не наблюдаются. Резерв тепловой мощности в 3 % наблюдается только на котельной «Школа №1». В связи с отсутствием необходимости использования значительных мощностей указанных котельных и с целью оптимизации процессов выработки, транспортировки и реализации тепла схемой теплоснабжения эти источники были реконструированы в 2020 году.

Для оптимизации процессов производства тепла на части объектов ОАО «Тетюшское ПТС» с целью снижения расходования топливно-энергетических ресурсов и соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требований ФЗ №261 «Об энергосбережении» актуализированной схемой теплоснабжения предлагается выполнить ряд мероприятий, а именно:

- реконструкция оборудования котельных (в  Табл. 4.5);

- капитальный ремонт источников тепловой энергии (в Табл. 4.6);

- мероприятия по разработке технической документации с целью соблюдений требований действующего законодательства (в Табл. 4.7).

- рекомендации по устройству узлов учёта тепла (в Табл. 4.8).

В качестве источников финансирования мероприятий, представленных в этих таблицах, предлагается разработка концессионного соглашения.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусмотрено реконструкций котельных с целью включения в их зоны действия существующих источников тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в МО г. Тетюши отсутствуют.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

На территории МО г. Тетюши исторически сложилась малоэтажная застройка, в городе отсутствуют объекты капитального строительства выше 3-х этажей. Теплоснабжение порядка 90% объектов строительства осуществляются по средствам индивидуальных источников теплоснабжения. Данное обстоятельство обусловлено как исторически сложившимися аспектами организации теплоснабжения на территории МО, так и реализацией программы поквартирного отопления жилых зданий.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснабжения на территории МО г. Тетюши не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается изменение организации теплоснабжения производственных объектов.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определение на их основе перспективных нагрузок по периодам. При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения, и города в целом. Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

- закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием, источника теплоснабжения и передача присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;

- реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;

- техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;

- объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;

- строительство новых источников теплоснабжения для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В случаях, когда существующие источники тепловой энергии не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

В качестве критерия для определения величины эффективного радиуса используется рост среднегодового чистого дохода от присоединения дополнительных потребителей к действующей системе теплоснабжения:

(Qнагр.-Qпотери*L)*Cт*Tот*(tвн - tот.ср)/(tвн-tр) - Ссети*L/Т – Cэкспл*L≥0 ,

где:

Qнагр –нагрузка потребителей, Гкал/час;

Qпотери – Усредненная норма тепловых потерь в сетях, Гкал/(час*м);

L – Протяженность тепловых сетей до наиболее удаленного потребителя, м;

T – Срок жизни инвестиционного проекта, лет.

Cт – Стоимость (тариф) тепловой энергии на границе балансовой ответственности теплосетевой компании и потребителя, тыс. руб./Гкал, без НДС;

Ссети – Стоимость прокладки 1 м сетей в двухтрубном исполнении, тыс. руб./м, без НДС;

Cэкспл – Приведенные эксплуатационные расходы, тыс. руб./(м*год);

tвн – Расчетная температура внутреннего воздуха, оС.

tот.ср – Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС.

tр – Расчетная температура наружного воздуха, оС.

Tот – Продолжительность отопительного периода, час.

В таблице ниже представлены параметры для определения эффективного радиуса теплоснабжения теплоисточника.

Табл. 5.1. Параметры для определения эффективного радиуса теплоснабжения

| Параметр | Значение | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Cт | 1,9 | тыс. руб./Гкал, без НДС | Средневзвешенный тариф по городу |
| Ссети | 70 | тыс.руб./м, без НДС |  |
| Cэкспл | 190 | тыс. руб./(м*год) |  |
| T | 30 | лет |  |
| Tот | 5592 | часов |  |
| Qпотери | 0,00015000 | Гкал/(час*м) |  |
| tвн | 20,0 | оС |  |
| tот.ср | -4,7 | оС |  |
| tр | -29,0 | оС |  |

В результате расчетов получены радиусы эффективного теплоснабжения для каждого теплоисточника города.

Табл. 5.2. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения для каждого теплоисточника города

| Наименование котельной | Площадь зоны действия, км2 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расчетная температура в подающем трубопроводе, оС | Расчетная температура в обратном трубопроводе, оС | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Педучилище" | 0,05 | 0,12 | 0,49106 | 95 | 70 | 2,37 |
| котельная "К. Маркса" | 0,12 | 0,193 | 0,57880 | 95 | 70 | 2,79 |
| котельная "Школа № 1" | 0,03 | 0,1 | 0,32581 | 95 | 70 | 1,57 |
| котельная "Татарская школа гимназия" | 0,00 | 0,025 | 0,10054 | 95 | 70 | 0,48 |
| котельная "МК-В-0,4 "Детсад "Сказка" | 0,01 | 0,05 | 0,04212 | 95 | 70 | 0,20 |
| котельная "МК-В-0,6 "Школа № 2" | 0,05 | 0,13 | 0,17708 | 95 | 70 | 0,85 |
| котельная "Детсад "Колосок" | 0,01 | 0,04 | 0,07988 | 95 | 70 | 0,38 |
| котельная "Детсад "Берёзка" | 0,00 | 0,004 | 0,04787 | 95 | 70 | 0,23 |
| котельная "Школа" н.п. Питомник | 0,00 | 0,025 | 0,06810 | 95 | 70 | 0,33 |

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории МО г. Тетюши отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно данных администрации МО г. Тетюши и программы газификации Тетюшского муниципального района объекты перспективного строительства, подключаемые к сетям централизованного теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения актуализированной схемой теплоснабжения МО г. Тетюши не предусмотрены.

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Данные по реконструкции участков тепловой сети приведены в главе 5 (в  Табл. 4.5);

Предложения по переводу в пиковый режим котельных на территории МО г. Тетюши отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Зоны с ненормативной надежностью теплоснабжения на территории МО г. Тетюши отсутствуют.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Согласно данных администрации МО г. Тетюши и программы газификации Тетюшского муниципального района объекты перспективного строительства, подключаемые к сетям централизованного теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса актуализированной схемой теплоснабжения МО г. Тетюши не предусмотрены.

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Насосные станции на территории МО г. Тетюши отсутствуют.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения на территории МО г. Тетюши – закрытые. Открытие системы теплоснабжения – отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Общие положения

Согласно п. 70. Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 03.04.2018) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Глава 10 "Перспективные топливные балансы" содержит:

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на основе прогноза спроса на тепловую энергию (мощность), приведенного в Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

При расчете нормативных неснижаемых запасов топлива была принята средняя теплота сгорания резервного топлива за последние пять лет.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива, а также тепловых нагрузок на энергоисточниках были приняты следующие условия:

- перспективные тепловые нагрузки на энергоисточниках города были определены в соответствии с Главой 4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

- перспективный УРУТ на отпуск тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими нормативными и базовыми значениями УРУТ на отпуск тепловой энергии;

- в процессе актуализации топливных балансов участвуют только источники теплоснабжения с изменяющейся перспективной тепловой нагрузкой.

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогноз отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения рассчитывается из условия подключенной к источникам теплоснабжения в базовый 2018 год тепловой нагрузки, фактического отпуска за базовый период, прогнозного увеличения присоединенной тепловой нагрузки и прогнозной температуры наружного воздуха за отопительный период.

Расчет годового отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения должен проводиться по формулам, имеющим следующую структуру:

Qгод=Qов+Qгвс+Qтс,

где Qов – отпуск тепловой энергии конечным потребителям в системах отопления и вентиляции;

Qгвс – отпуск тепловой энергии конечным потребителям в системах ГВС;

Qтс – потери тепловой энергии в тепловых сетях за год.

Qов=qов∙tв-tозпtв-tрв∙nозп,

где qов – присоединенная нагрузка отопления и вентиляции конечных потребителей (без потерь в сетях).

Qгвс=qгвс∙nозп+β∙qгвс∙nпп

где qгвс – присоединенная среднечасовая нагрузка ГВС конечных потребителей (без потерь в сетях);

β – коэффициент летнего снижения потребления тепловой энергии на ГВС.

Табл. 8.1. Прогнозный расход топлива по котельным на 2022-2034 гг, т у.т./год

| Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Педучилище" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 2998,31 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 | 2722,21 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 2446,89 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 | 2531,66 |
| Потери в сетях, Гкал | 535,62 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 | 486,30 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 324,43 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 294,54 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| котельная "К. Маркса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 3253,09 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 | 2882,97 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 2233,67 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 | 2738,82 |
| Потери в сетях, Гкал | 975,11 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 | 864,17 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 407,53 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 361,15 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 | 125,27 |
| котельная "Школа № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 2120,47 | 2156,09 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 | 2246,25 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 1753,07 | 2005,17 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 | 2089,01 |
| Потери в сетях, Гкал | 351,60 | 357,51 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 | 372,46 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 290,19 | 295,06 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 | 307,40 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 | 136,85 |
| котельная "Ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 13,91 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 12,90 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 5,39 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 387,49 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 | 387,83 |
| котельная "Ж.д. по ул. К. Либкнехта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 42,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 41,4 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 12,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| котельная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 97,06 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 95,83 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 12,73 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 131,16 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 |
| котельная Рябинушка д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 247,42 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | 270,30 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 229,90 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 248,68 |
| Потери в сетях, Гкал | 14,60 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 37,48 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 40,95 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 | 151,48 |
| котельная РОВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 496,44 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 445,75 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 | 446,59 |
| Потери в сетях, Гкал | 47,29 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 66,83 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 | 65,35 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 134,6 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 | 134,62 |
| котельная КРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 180,39 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 | 170,25 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 176,99 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 | 147,44 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 26,09 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 144,63 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 |
| котельная Татарской школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 597,72 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 | 313,03 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 593,07 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 | 297,38 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 43,97 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 73,56 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 |
| котельная Березка д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 319,07 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 | 177,80 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 317,37 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 28,32 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 88,76 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
| котельная Колосок д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 249,09 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 245,58 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 | 194,66 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 32,59 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 130,84 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 130,73 |
| котельная Сказка д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 332,19 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 | 297,93 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 327,98 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (т.у.т) | 43,38 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 |
| котельная Школа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 915,08 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 | 726,12 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 907,80 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 | 668,03 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 111,29 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 121,62 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 |
| котельная Питомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка, Гкал | 405,35 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 | 267,88 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 401,02 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 |
| Потери в сетях, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход усл. топлива (ту.т.) | 39,62 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 97,74 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 |

Табл. 8.2. Прогнозный максимально часовой расход топлива по источникам на расчетную температуру воздуха в период до 2034 года

| Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Педучилище" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,130 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| котельная "К. Маркса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,163 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| котельная "Школа № 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,116 | 0,118 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| котельная "Ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| котельная "Ж.д. по ул. К. Либкнехта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| котельная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| котельная Рябинушка д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| котельная РОВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| котельная КРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| котельная Татарской школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,018 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| котельная Березка д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,011 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| котельная Колосок д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| котельная Сказка д/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| котельная Школа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,044 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| котельная Питомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,016 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Общий максимальный расход топлива по котельным , ту.т./ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход усл. топлива (ту.т./ч) | 0,5918 | 0,5382 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 | 0,5431 |

Результаты расчетов нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Расчет норматива запасов топлива проведён по Приказу Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Норматив запасов топлива на котельных рассчитан как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ на отопительных котельных определяется в размере, рассчитываемым в соответствии с Порядком, а также с учетом необходимости обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпании НЭЗТ.

В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:

объекты социально-значимых категорий потребителей - в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

ННЗТ рассчитывается один раз в три года, результаты расчетов рекомендуется оформлять по форме согласно приложения № 1.

В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально-значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.

Расчет ННЗТ производится для котельных по каждому виду топлива раздельно.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчеты ННЗТ и НЭЗТ производятся по котельным организаций электроэнергетики и отопительным (производственно-отопительным) котельным организаций, не относящихся к организациям электроэнергетики, в соответствии Порядком. В результатах расчетов значения нормативов представляются в тоннах натурального твердого и жидкого топлива и округляются до десятых долей указанной единицы измерения.

Определение нормативов осуществляется на основании следующих данных:

-данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

способы и время доставки топлива;

-данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

-показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

-технологическую схему и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных в режиме «выживания»;

-перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;

-расчетную тепловую нагрузку внешних потребителей (не учитывается тепловая нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на другие электростанции и котельные);

-расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котельных;

-обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов топлива на котельных;

-размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий планируемому год;

-фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний отчетный год.

-ОНЗТ определяются не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому.

Основаниями для корректировки нормативов запасов топлива являются изменения программы выработки тепловой энергии или смена вида топлива реализация мероприятий по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, приводящих к изменению объема выработки тепловой энергии (мощности).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому
расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству
суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Нср.т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки.

Табл. 8.3.  Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

где    - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

Нсрт   - расчетный  норматив средневзвешенного удельного  расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;

T - количество суток, сут.

На котельных города Тетюши оборудование для складирования резервного топлива отсутствует. Частично в качестве резервного топлива может использоваться дизельное топливо и отпускаться с колес.

Количество суток, на которые рассчитывается неснижаемый нормативный запас топлива, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 1 раздела II приказа Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Табл. 8.4. Среднесуточный расход топлива по месяцам

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Значение показателя по месяцам (2022 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | Наружная средняя температура воздуха, С о | -11,60 | -10,90 | -4,30 | 5,30 | 13,20 | 17,60 | 19,70 | 17,40 | 11,50 | 4,20 | -3,20 | -8,90 |
| Котельная «Педучилище» г. Тетюши | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 54,143 | 43,733 | 40,681 | 28,845 | 11,819 | 0 | 0 | 0 | 5,639 | 21,274 | 35,599 | 82,696 |
| Котельная «К.Маркса» г. Тетюши | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 60,822 | 46,917 | 48,415 | 35,453 | 26,339 | 0 | 0 | 0 | 12,393 | 31,236 | 45,623 | 100,326 |
| Котельная «Школа № 1» г. Тетюши | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 45,814 | 40,304 | 36,219 | 26,68 | 14,406 | 0 | 0 | 0 | 6,678 | 20,86 | 30,905 | 68,324 |
| Котельная «Детсад «Колосок» г. Тетюши | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 5,749 | 4,554 | 4,566 | 2,843 | 1,282 | 0 | 0 | 0 | 0,915 | 2,743 | 4,228 | 5,71 |
| Котельная «Детсад «Сказка» г. Тетюши | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 7,589 | 6,228 | 6,278 | 3,691 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | 1,159 | 3,627 | 5,763 | 7,492 |
| Котельная «Школа № 2» г. Тетюши | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 21,052 | 14,544 | 16,44 | 10,163 | 0,923 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | 10,208 | 15,864 | 19,635 |
| Котельная «Школа» с. Алабердино | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 11,456 | 8,904 | 8,01 | 4,357 | 2,247 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 5,132 | 8,766 | 14,445 |
| Котельная «Школа» с. Беденьга | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 10,731 | 6,845 | 7,691 | 3,76 | 1,955 | 0 | 0 | 0 | 1,012 | 3,932 | 6,914 | 9,803 |
| Котельная «Школа» с. Кильдюшево | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 8,56 | 6,117 | 6,516 | 4,225 | 1,948 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 4,358 | 6,375 | 8,645 |
| Котельная «Школа» с. Кляшево | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 10,064 | 8,498 | 6,583 | 3,954 | 2,112 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 4,19 | 7,748 | 9,83 |
| Котельная «Школа» с. К.Н.Тимбаево | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 13,639 | 10,172 | 10,482 | 4,74 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 1,847 | 6,075 | 9,723 | 18,56 |
| Котельная «Школа» с. Тоншерма | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 6,725 | 5,89 | 5,532 | 2,928 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0,695 | 2,663 | 4,949 | 6,112 |
| Котельная «Школа» с. Б.Шемякино | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 11,652 | 7,857 | 8,09 | 5,2 | 2,987 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 4,379 | 8,647 | 11,758 |
| Котельная «Школа» с. М.Шемякино | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 10,133 | 6,161 | 6,078 | 3,274 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0,793 | 3,332 | 5,945 | 8,628 |
| Котельная «Школа» с. Б.Тарханы | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 13,978 | 11,186 | 8,93 | 5,952 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 8,117 | 11,573 | 14,362 |
| Котельная «Больница» с. Б.Тарханы | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 11,302 | 9,753 | 9,902 | 5,483 | 3,597 | 0 | 0 | 0 | 2,275 | 6,069 | 9,558 | 19,72 |
| Котельная «СДК» с. Урюм | Расход топлива т.у.т/Гкал (Q мес.отпуска в сеть) | 7,828 | 6,121 | 5,757 | 3,456 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922 | 5,483 | 7,984 |

Неснижаемый эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

(тыс. т)

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;

Т - количество суток, сут.

Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ дополнительно включается количество резервного топлива, необходимое для замещения  газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение  определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение  может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25%.

(тыс.т),

где  - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

- доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

- коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

- соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа.

НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле

(тыс. т)

где  - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сут.;

- средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т.у.т./Гкал;

T - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Основные исходные данные и результаты расчетов нормативов создания запасов топлива приведены в Табл. 8.5.- Табл. 8.7.

Табл. 8.5. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого  запаса топлива (ННЗТ) АО «Тетюшское ПТС»

| Наименование котельной | Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Педучилище» г. Тетюши | дт | 13,0932 | 0,1649 | 0,001428 | 1,45 | 5 | 0,0745 |
| Котельная «К.Маркса» г. Тетюши | дт | 15,5419 | 0,1649 | 0,001695 | 1,45 | 5 | 0,0884 |
| Котельная «Школа № 1» г. Тетюши | дт | 9,1855 | 0,1649 | 0,001002 | 1,45 | 5 | 0,0522 |
| Котельная «Детсад «Колосок» г. Тетюши | дт | 1,6552 | 0,1649 | 0,000181 | 1,45 | 5 | 0,0094 |
| Котельная «Детсад «Сказка» г. Тетюши | дт | 2,0245 | 0,1649 | 0,000221 | 1,45 | 5 | 0,0115 |
| Котельная «Школа № 2» г. Тетюши | дт | 4,3710 | 0,1649 | 0,000477 | 1,45 | 5 | 0,0249 |

Табл. 8.6. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)АО «Тетюшское ПТС»

| Наименование котельной | Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Педучилище» г. Тетюши | дт | 4,2728 | 0,1649 | 0,0004661 | 1,45 | 30 | 0,14578 |
| Котельная «К.Маркса» г. Тетюши | дт | 4,8752 | 0,1649 | 0,0005318 | 1,45 | 30 | 0,16633 |
| Котельная «Школа № 1» г. Тетюши | дт | 3,0949 | 0,1649 | 0,0003376 | 1,45 | 30 | 0,10559 |
| Котельная «Детсад «Колосок» г. Тетюши | дт | 0,4604 | 0,1649 | 0,0000502 | 1,45 | 30 | 0,01571 |
| Котельная «Детсад «Сказка» г. Тетюши | дт | 0,5760 | 0,1649 | 0,0000628 | 1,45 | 30 | 0,01965 |
| Котельная «Школа № 2» г. Тетюши | дт | 1,4450 | 0,1649 | 0,0001576 | 1,45 | 30 | 0,04930 |

Табл. 8.7. Мониторинг запасов топлива котельные АО «Тетюшское ПТС»

| Субъект РФ | Муниципальное образование | Вид основного топлива | Режим работы, сезонный/круглогодичный | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | Норматив запаса топлива на котельных ОНЗТ, тыс. т (сумма столбцов 11+12+13) | ННЗТ, тыс. т (нормативный неснижаемый запас топлива) | НЭЗТ, тыс. т (нормативный эксплуатационный запас топлива) | Для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом указать количество резервного топлива, необходимое для замещения, Взам,тыс. т | Фактический запас топлива | Данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива | Способ доставки топлива | График поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Татарстан | Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, кот. «Педучилище» | природный газ | сезонный | 13,0932 | 0,1649 | 0,001428 | 1,45 | 5 | 0,2202 | 0,0745 | 0,14578 | 0 | 0 | 1 м3 | автотранспорт | 0 |
|  | Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, кот. «К.Маркса» | природный газ | сезонный | 15,5419 | 0,1649 | 0,001695 | 1,45 | 5 | 0,2547 | 0,0884 | 0,16633 | 0 | 0 | 1 м3 | автотранспорт | 0 |
|  | Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, кот. «Школа №1» | природный газ | сезонный | 9,1855 | 0,1649 | 0,001002 | 1,45 | 5 | 0,1578 | 0,0522 | 0,10559 | 0 | 0 | 1 м3 | автотранспорт | 0 |
|  | Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, кот. «Детсад «Колосок» | природный газ | сезонный | 1,6552 | 0,1649 | 0,000181 | 1,45 | 5 | 0,0251 | 0,0094 | 0,01571 | 0 | 0 | 0,3 м3 | автотранспорт | 0 |
|  | Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, кот. «Детсад «Сказка» | природный газ | сезонный | 2,0245 | 0,1649 | 0,000221 | 1,45 | 5 | 0,0312 | 0,0115 | 0,01965 | 0 | 0 | 0,3 м3 | автотранспорт | 0 |
|  | Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, кот. «Школа № 2» | природный газ | сезонный | 4,3710 | 0,1649 | 0,000477 | 1,45 | 5 | 0,0742 | 0,0249 | 0,0493 | 0 | 0 | 0,3 м3 | автотранспорт | 0 |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города» и Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Согласно выбранному в Мастер-плане схемы теплоснабжения варианту развития суммарные капитальные вложения в реализацию представленных мероприятий составят порядка 40,6 млн. руб. На основании выполненных расчетов, ориентировочный финансовый результат АО «Тетюшское ПТС», при выполнении представленных мероприятий, ожидается на уровне порядка +5,35 млн. рублей, при финансовом результате 2022 года в размере -21 млн. рублей. Таким образом дисконтированный срок окупаемости данных мероприятий составит порядка 7 лет.

Для оптимизации процессов производства тепла на части объектов АО «Тетюшское ПТС» с целью снижения расходования топливно-энергетических ресурсов и соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требований ФЗ №261 «Об энергосбережении» актуализированной схемой теплоснабжения предлагается выполнить ряд мероприятий, а именно:

- реконструкция оборудования котельных объем необходимых инвестиций составит 35 654 тыс. рублей;

- капитальный ремонт источников тепловой энергии, объем необходимых инвестиций составит 3 677 тыс. рублей;

- мероприятия по разработке технической документации с целью соблюдений требований действующего законодательства, объем необходимых инвестиций составит 1 270 тыс. рублей.

Табл. 12.2. Объем необходимых инвестиций по реконструкции котельных г. Тетюши

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжённость, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 57 | м | 61 | 61 | 2025 | 2026 | 390,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка блочно-модульной котельной, взамен существующей | 1,2 | МВт | 1,2 | 1,2 | 2027 | 2028 | 1500,0 |
|  |  | устройство отопительной котельной у абонента МФЦ (мнофункционального центра) | 1 | шт. | 0 | 1 | 2027 | 2028 | 3400,0 |
|  |  | устройство отопительной котельной у абонента ФСС (социального фонда) | 1 | шт. | 0 | 1 | 2027 | 2028 | 3100,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 240,0 |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 108 | м | 40 | 40 | 2023 | 2024 | 232,0 |
|  |  |  | Ду 57 | м | 30 | 30 | 2024 | 2025 | 150,0 |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции, подпитки) | 4 | шт. | 4 | 4 | 2024 | 2025 | 830,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 159 | м | 36 | 36 | 2024 | 2025 | 390 |
|  |  |  | Ду 108 | м | 176 | 176 | 2025 | 2026 | 1268 |
|  |  |  | Ду 89 | м | 126 | 126 | 2025 | 2026 | 860 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
|  |  | реконструкция тепловых сетей | Ду 76 | м | 130 | 130 | 2025 | 2026 | 884,0 |
| 6 | Котельная "Детсад "Рябинушка", г. Тетюши, ул. Гагарина, дом 50 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа", г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 3600,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 4200,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 3600,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 3600,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 460,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 2 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 2200,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
| 15 | Котельная "Общежитие в ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам", г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, дом 9 | реконструкция тепловых энергоустановок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена котлов | 1 | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2030 | 910,0 |
|  |  | диспетчеризация | 1 | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2026 | 320,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35654,0 |

Табл. 12.3. Объем необходимых инвестиций по капитальному ремонту котельных г. Тетюши

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжённость, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых колодцев | 6 | шт. | 6 | 6 | 2024 | 2025 | 90,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 90,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2024 | 2025 | 60,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 18,0 |
|  |  | устройство крыши | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 58,0 |
|  |  | побелка внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 12,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых колодцев | 10 | шт. | 10 | 10 | 2024 | 2025 | 150,0 |
|  |  | устройство оборудования под резервное топливо | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 96,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 90,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 50 | м | 50 | 50 | 2023 | 2024 | 75,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых колодцев | 5 | шт. | 5 | 5 | 2025 | 2026 | 75,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 90,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2024 | 2025 | 60,0 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 60,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 10 | м | 10 | 10 | 2025 | 2026 | 15,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 60,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 6 | м | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 9,0 |
| 6 | Котельная "Детсад "Рябинушка", г. Тетюши, ул. Гагарина, дом 50 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 6 | м | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 9,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 18,0 |
|  |  | устройство крыши | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 96,0 |
|  |  | побелка внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 12,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 120,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 70,0 |
|  |  | капитальный ремонт подпитывающего оборудования | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 45,0 |
|  |  | средства КИПиА привести в соответствие с Правилами (ПТЭ) | 3 | шт. | 3 | 3 | 2025 | 2026 | 36,0 |
|  |  | капитальный ремонт электроустановок | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 110,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | покраска трубопроводов системы газораспределения | 10 | м | 10 | 10 | 2023 | 2024 | 8,0 |
|  |  | устройство молниезащиты | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 70,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа", г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 120,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | устройство молниезащиты | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 70,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 80,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | капитальный ремонт электроустановок | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 110,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 70,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 6 | м | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 9,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | м | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 18,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2023 | 2024 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2025 | 2025 | 80,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 6 | шт. | 6 | 6 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство отмостки | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 16,0 |
|  |  | побелка внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 6,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 120,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2023 | 25,0 |
|  |  | средства КИПиА привести в соответствие с Правилами (ПТЭ) | 3 | шт. | 3 | 3 | 2025 | 2026 | 36,0 |
|  |  | капитальный ремонт электроустановок | 1 | к-т | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 34,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 40 | м | 40 | 40 | 2025 | 2026 | 60,0 |
|  |  | устройство молниезащиты | 1 | шт. | 1 | 1 | 2024 | 2025 | 70,0 |
|  |  | устройство заземления в соответствие с Правилами (ПУЭ) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2024 | 2025 | 28,0 |
|  |  | испытания электроустановок | 1 | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 5,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 4 | шт. | 4 | 4 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутреннего помещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 2 | шт. | 2 | 2 | 2025 | 2026 | 90,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 70,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 10 | м | 10 | 10 | 2025 | 2026 | 15,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 4 | шт. | 4 | 4 | 2025 | 2026 | 3,0 |
| 15 | Котельная "Общежитие в ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам", г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, дом 9 | капитальный ремонт здания котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутреннего помещения | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 12,0 |
|  |  | капитальный ремонт тепловых энергоустановок и сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена насосных установок (циркуляции) | 1 | шт. | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 45,0 |
|  |  | режимно-наладочные испытания котельных установок | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 70,0 |
|  |  | тепловая изоляция трубопроводов | 10 | м | 10 | 10 | 2025 | 2026 | 15,0 |
|  |  | замена ламп освещения на энергосберегающие | 4 | шт. | 4 | 4 | 2025 | 2026 | 3,0 |

2.4. Объем необходимых инвестиций по разработке технической документации теплогенерирующего хозяйства г. Тетюши.

| №№ п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Котельная "Педучилище", г. Тетюши, ул. Фрунзе, дом 23 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 2 | Котельная "К.Маркса", г. Тетюши, ул. К.Маркса, дом 3 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 3 | Котельная "Школа №1", г. Тетюши, ул. К.Либкнехта, дом 22 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 4 | Котельная "Прокуратура", РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Камая, дом 7 | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 5 | Котельная "РОВД", г. Тетюши, ул. Горького, дом 56 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 6 | Котельная "Детсад "Рябинушка", г. Тетюши, ул. Гагарина, дом 50 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 7 | Котельная "Школа" н.п. Питомник, г.Тетюши, н.п. Питомник, ул. Зелёная, д. 24 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 8 | Котельная "Татарская школа",г.Тетюши, ул. 200 лет Тетюши, д. 29 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 2", г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 10 | Котельная "Детсад "Берёзка", г.Тетюши, ул. Ленина, д. 116 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 11 | Котельная "Детсад "Колосок", г.Тетюши, ул. Полевая, д. 10 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 12 | Котельная "Детсад "Сказка", г.Тетюши, ул. Школьная, д. 16 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 13 | Котельная "КРЦ" (Кинотеатр), г.Тетюши, ул. Свердлова, д. 69 А | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | получить разрешение на допуск котельной и тепловых энергоустановок в эксплуатацию | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 5,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 14 | Котельная "Жилой дом по ул. К. Либкнехта", г.Тетюши, ул. К. Либкнехта, дом 31 | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |
| 15 | Котельная "Общежитие в ж.д. по ул. 200 лет Тетюшам", г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, дом 9 | разработать техническую документацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паспорта на систему газораспределения и газопотребления | 1 | к-т | 0 | 1 | 2023 | 2024 | 3,0 |
|  |  | произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей | 1 | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2025 | 36,0 |
|  |  | утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 2 | шт. | 0 | 2 | 2024 | 2025 | 42,0 |

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  № 808, определены следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

5. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время АО «Тетюшское ПТС» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у АО «Тетюшское ПТС» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- АО «Тетюшское ПТС» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  № 808, статус единой теплоснабжающей организацией для г. Тетюши Тетюшского муниципального района РТ назначается АО «Тетюшское ПТС».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решений о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии актуализированной схемой теплоснабжения не принято.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные сети на территории г. Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан отсутствуют

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Индикаторы развития системы теплоснабжения разработаны и представлены в данной главе в соответствии с требованиями п.79 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 N 405.

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Табл. 13.1. Спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в городе Тетюши

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя для соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 11,22 | 11,09 | 10,92 | 10,70 | 10,38 | 10,28 | 10,22 | 10,17 | 10,11 | 10,06 | 10,01 | 9,95 | 9,90 | 9,84 | 9,79 | 9,74 |
| 2 | Градусо-сутки отопительного периода (далее - ГСОП) | град. C x сут | 5472,4 | 4712,8 | 4629,6 | 5159,2 | 4970,8 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 | 5112,9 |
| 3 | Площадь территории | км2 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 | 9,783 |
| 4 | Общая площадь жилых зданий, в т.ч. | тыс. м2 | 341,70 | 344,50 | 351,41 | 354,80 | 357,81 | 361,85 | 365,87 | 370,94 | 374,68 | 378,50 | 382,48 | 386,45 | 391,20 | 395,10 | 399,02 | 402,97 |
| 4.1 | Многоквартирных домов | тыс. м2 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 95,87 | 95,87 | 95,87 | 95,87 |
| 5 | Общая площадь общественно-делового фонда (далее - ОДФ) | тыс. м2 | 125,85 | 126,39 | 127,10 | 127,83 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 |
| 6 | Всего общая площадь | тыс. м2 | 467,55 | 470,89 | 478,51 | 482,63 | 486,37 | 490,41 | 494,44 | 499,50 | 503,25 | 507,07 | 511,05 | 515,02 | 519,76 | 523,66 | 527,58 | 531,53 |
| 7 | Общая площадь производственных и промышленно-складских зданий | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Количество узлов ввода | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 9 | Плотность населения | чел/км2 | 1146,4 | 1133,1 | 1116,1 | 1094,0 | 1061,0 | 1050,5 | 1045,0 | 1039,4 | 1033,9 | 1028,4 | 1022,8 | 1017,3 | 1011,8 | 1006,2 | 1000,7 | 995,1 |
| 10 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел | 30,47 | 31,08 | 32,18 | 33,15 | 34,47 | 35,21 | 35,79 | 36,48 | 37,04 | 37,62 | 38,22 | 38,83 | 39,52 | 40,14 | 40,76 | 41,39 |
| 11 | Плотность застройки | м2/км2 | 47791,3 | 48132,7 | 48911,6 | 49333,7 | 49716,0 | 50128,3 | 50540,1 | 51057,5 | 51440,6 | 51831,0 | 52237,9 | 52643,8 | 53128,8 | 53527,0 | 53928,2 | 54331,5 |
| 12 | Спрос на тепловую мощность всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 323,03 | 337,29 | 339,92 | 345,06 | 348,46 | 346,87 | 347,15 | 347,50 | 347,76 | 348,03 | 348,31 | 348,58 | 348,90 | 349,17 | 349,45 | 349,72 |
| 12.1 | По категории абонента | Гкал/ч | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12.1.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 70,49 | 72,63 | 74,68 | 78,13 | 80,27 | 78,68 | 78,96 | 79,31 | 79,57 | 79,84 | 80,12 | 80,40 | 80,71 | 80,99 | 81,26 | 81,54 |
| 12.1.2 | в ОДФ и производственных помещениях, т.ч.: | Гкал/ч | 236,06 | 248,24 | 248,82 | 250,50 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 | 251,68 |
| 12.2 | По виду потребления | Гкал/ч | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12.2.1 | О+В | Гкал/ч | 304,14 | 317,38 | 320,36 | 323,62 | 326,33 | 325,05 | 325,33 | 325,68 | 325,94 | 326,21 | 326,49 | 326,77 | 327,08 | 327,36 | 327,63 | 327,91 |
| 12.2.2 | ГВС | Гкал/ч | 18,89 | 19,91 | 19,56 | 21,44 | 22,13 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |
| 13. | Спрос на тепловую энергию (теплоноситель), всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 651,6 | 619,7 | 611,1 | 608,3 | 601,6 | 602,3 | 603,0 | 603,9 | 604,6 | 605,2 | 605,9 | 606,6 | 607,4 | 608,1 | 608,8 | 609,5 |
| 13.1 | в жилищном фонде, в т.ч.: | тыс. Гкал | 146,6 | 162,7 | 161,1 | 165,3 | 159,4 | 160,1 | 160,8 | 161,7 | 162,3 | 163,0 | 163,7 | 164,4 | 165,2 | 165,9 | 166,5 | 167,2 |
| 13.1.1 | О+В | тыс. Гкал | 132,0 | 143,4 | 143,7 | 148,0 | 142,3 | 143,0 | 143,7 | 144,5 | 145,2 | 145,9 | 146,5 | 147,2 | 148,0 | 148,7 | 149,4 | 150,1 |
| 13.1.2 | ГВС | тыс. Гкал | 14,6 | 19,3 | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 13.2 | в ОДФ, т.ч. | тыс. Гкал | 135,1 | 128,5 | 123,9 | 116,5 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 |
| 13.2.1 | О+В | тыс. Гкал | 126,6 | 120,0 | 115,4 | 110,3 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| 13.2.2 | ГВС | тыс. Гкал | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 13.3 | в производственных и промышленно-складских зданиях | тыс. Гкал | 370,0 | 328,4 | 326,2 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 | 326,5 |
| 14 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,429 | 0,472 | 0,458 | 0,466 | 0,446 | 0,442 | 0,440 | 0,436 | 0,433 | 0,431 | 0,428 | 0,425 | 0,422 | 0,420 | 0,417 | 0,415 |
| 14.1 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии | Гкал/м2/ГСОП | 7,839E-05 | 0,0001002 | 9,9E-05 | 9,03E-05 | 8,962E-05 | 8,654E-05 | 8,597E-05 | 8,525E-05 | 8,474E-05 | 8,423E-05 | 8,371E-05 | 8,32E-05 | 8,258E-05 | 8,211E-05 | 8,163E-05 | 8,117E-05 |
| 15 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в ОДФ | Гкал/м2/год | 1,073 | 1,017 | 0,975 | 0,911 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 15.1 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии | Гкал/м2/ГСОП | 0,0001962 | 0,0002157 | 0,0002105 | 0,0001766 | 0,0001811 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 |
| 16 | Средняя плотность спроса на тепловую мощность | Гкал/ч/км2 | 33,02 | 34,48 | 34,75 | 35,27 | 35,62 | 35,46 | 35,48 | 35,52 | 35,55 | 35,57 | 35,60 | 35,63 | 35,66 | 35,69 | 35,72 | 35,75 |
| 17 | Средняя плотность спроса на тепловую энергию | Гкал/км2 | 66609,3 | 63342,2 | 62462,8 | 62175,4 | 61498,4 | 61570,3 | 61642,1 | 61731,2 | 61798,0 | 61866,1 | 61937,1 | 62007,9 | 62088,6 | 62158,1 | 62228,0 | 62298,4 |
| 18 | Средний спрос на тепловую мощность на человека, в т.ч.: | Гкал/ч/чел | 0,0288 | 0,0304 | 0,0311 | 0,0322 | 0,0336 | 0,0338 | 0,0340 | 0,0342 | 0,0344 | 0,0346 | 0,0348 | 0,0350 | 0,0352 | 0,0355 | 0,0357 | 0,0359 |
| 18.1 | в жилищном фонде, в т.ч.: | Гкал/ч/чел | 0,0063 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0073 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0078 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0080 | 0,0081 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0083 | 0,0084 |
| 19 | Средний спрос на тепловую энергию на человека, в т.ч.: | Гкал/чел | 58,10 | 55,90 | 55,96 | 56,83 | 57,96 | 58,61 | 58,99 | 59,39 | 59,77 | 60,16 | 60,55 | 60,95 | 61,37 | 61,77 | 62,19 | 62,60 |
| 19.1 | в жилищном фонде | Гкал/чел | 13,07 | 14,68 | 14,75 | 15,44 | 15,36 | 15,58 | 15,73 | 15,90 | 16,05 | 16,20 | 16,36 | 16,52 | 16,69 | 16,85 | 17,01 | 17,18 |
| 19.1.1 | на отопление | Гкал/чел | 11,77 | 12,94 | 13,17 | 13,83 | 13,71 | 13,91 | 14,05 | 14,21 | 14,35 | 14,50 | 14,64 | 14,79 | 14,95 | 15,11 | 15,26 | 15,41 |

Табл. 13.2. Установленная тепловая мощность в городе Тетюши

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя для соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Установленная электрическая мощность, в т.ч.: | МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ) | МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/ч | 17,72 | 17,71 | 12,78 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| 2.1 | ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Пиковая | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Котельных, в т.ч.: | Гкал/ч | 17,72 | 17,71 | 12,78 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| 2.2.1 | отопительных | Гкал/ч | 10,14 | 10,14 | 5,20 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 2.2.2 | производственно-отопительных | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| 3 | Количество источников тепловой мощности | ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3.1 | ТЭЦ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Котельных | ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 4.1 | ТЭЦ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Котельных | Гкал/ч | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 5 | Доля резервной тепловой мощности | % | 33,2 | 32,8 | 32,7 | 31,9 | 31,0 | 27,7 | 27,0 | 26,0 | 25,2 | 24,6 | 24,1 | 23,5 | 23,0 | 22,4 | 21,9 | 21,4 |
| 5.1 | ТЭЦ | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Котельных | % | 44,7 | 44,6 | 44,6 | 44,9 | 44,6 | 44,7 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,90 | 8,06 | 7,86 | 8,95 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 6.1 | ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Котельных | тыс. Гкал | 8,90 | 8,06 | 7,86 | 8,95 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 7 | Доля установленной теплофикационной мощности на ТЭЦ | б/р | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Доля установленной теплофикационной мощности в общей тепловой мощности в городе | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии из теплофикационных отборов турбоагрегатов на ТЭЦ (годовой - ТЭЦ) | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии из теплофикационных отборов ТЭЦ к общему отпуску тепловой энергии в городе | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ | кВт/чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Удельная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в поселении | Ккал/ч/чел. | 1579,8 | 1597,9 | 1170,2 | 1204,1 | 1241,5 | 1254,0 | 1260,6 | 1267,3 | 1274,1 | 1281,0 | 1287,9 | 1294,9 | 1302,0 | 1309,2 | 1316,4 | 1323,7 |
| 13 | Расход топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в городе, в т.ч.: | тыс. т.у.т | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 14 | Расход топлива на отпуск тепловой энергии | тыс. т.у.т | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 14.1 | ТЭЦ | тыс. т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Котельных | тыс. т.у.т | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 15 | Удельный расход условного топлива (далее - УРУТ) на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг.ут/Гкал | 153,79 | 153,81 | 153,81 | 153,87 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| 15.1 | ТЭЦ | кг.ут/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Котельных | кг.ут/Гкал | 153,79 | 153,81 | 153,81 | 153,87 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| 16 | Расход топлива на отпуск электрической энергии от ТЭЦ | тыс. т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | УРУТ на отпуск электрической энергии от ТЭЦ | г.у.т./кВт-ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии на одного жителя | т.у.т./чел./год | 0,122 | 0,112 | 0,111 | 0,129 | 0,143 | 0,144 | 0,145 | 0,146 | 0,147 | 0,147 | 0,148 | 0,149 | 0,150 | 0,151 | 0,151 | 0,152 |
| 19 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии на одного жителя | т.у.т./чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Количество единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО) | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 21 | Доля тепловой мощности ЕТО, владеющей источниками тепловой энергии с наибольшей установленной тепловой мощностью от общей тепловой мощности в городе | % | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Табл. 13.3. Характеристики передачи тепловой мощности от источника тепловой энергии к потребителям в городе Тетюши

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя для соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 4,39 | 4,39 | 3,60 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 1.1 | магистральных | км | 1,30 | 2,79 | 1,38 | 2,58 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 4,64 | 4,92 | 3,87 | 3,92 | 3,58 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,14 | 10,14 | 5,20 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 4 | Относительная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 9,3 | 9,4 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,25 | 2,63 | 2,30 | 1,61 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.1 | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | распределительных | тыс. Гкал | 2,25 | 2,63 | 2,30 | 1,61 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.3 | Относительная величина потерь в тепловых сетях | % | 25,25% | 32,62% | 29,29% | 17,94% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% |
| 6 | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м2 | 124,9 | 113,1 | 108,3 | 182,1 | 194,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 7 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 8 | Удельная протяженность тепловой сети | м/чел. | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 9 | Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0009 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема), в т.ч. | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12.1 | по причине отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе, в т.ч. | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.1 | по причине отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Табл. 13.4. - Спрос на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО АО "ПТС"

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя для соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | база | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Установленная электрическая мощность (далее - УЭМ) ТЭЦ | МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Изменение УЭМ ТЭЦ относительно базового года | % | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установленная тепловая мощность (далее - УТМ) источников, в т.ч.: | Гкал/ч | 12,89 | 17,72 | 17,71 | 12,78 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| 2.1 | ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | пиковая | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Котельных, в т.ч.: | Гкал/ч | 12,89 | 17,72 | 17,71 | 12,78 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| 2.2.1 | отопительных | Гкал/ч | 5,31 | 10,14 | 10,14 | 5,2 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 2.2.2 | производственно-отопительных | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| 2.3 | Изменение УТМ относительно базового года | % | 0,0 | 37,5 | 37,4 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Количество источников тепловой мощности | ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3.1 | ТЭЦ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | котельных | ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, в т.ч: | Гкал/ч | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 4.1 | ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | изменение тепловой нагрузки от базового значения, в т.ч.: | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.1.1.1 | за счет изменения спроса на тепловую мощность | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.1.1.2 | за счет переключения тепловой нагрузки от (на) других источников | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.1.2 | изменение тепловой нагрузки год к году, в т.ч.: | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.2 | котельных | Гкал/ч | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 4.2.1 | изменение тепловой нагрузки от базового значения, в т.ч.: | % | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | за счет изменения спроса на тепловую мощность | % | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.2 | за счет переключения тепловой нагрузки от (на) других источников | % | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | изменение тепловой нагрузки год к году: | % | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доля резервной тепловой мощности | % | 22,5 | 43,6 | 43,6 | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 5.1 | ТЭЦ | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | котельных | % | 22,5 | 43,6 | 43,6 | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,63 | 8,90 | 8,06 | 7,86 | 8,95 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 6.1 | ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | котельных | тыс. Гкал | 9,63 | 8,904 | 8,064 | 7,862 | 8,950 | 9,632 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 7 | Доля установленной теплофикационной мощности на ТЭЦ | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Доля установленной теплофикационной мощности в общей тепловой мощности в городе | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии из теплофикационных отборов турбоагрегатов на ТЭЦ (годовой - ТЭЦ) | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии из теплофикационных отборов ТЭЦ к общему отпуску тепловой энергии городе | б/р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Расход топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, в т.ч.: | тыс.т.у.т. | 1,48 | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 12 | Расход топлива на отпуск тепловой энергии | тыс.т.у.т. | 1,48 | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 12.0 | Расход топлива всего на |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | ТЭЦ | тыс.т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | котельных | тыс.т.у.т. | 1,48 | 1,37 | 1,24 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 13 | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ПТС | кг у.т./Гкал | 153,84 | 153,79 | 153,81 | 153,81 | 153,87 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| 13.1 | ТЭЦ | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Ведомственных котельных | кг у.т./Гкал | 171,50 | 165,90 | 162,66 | 154,73 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |
| 14 | Расход топлива на выработку электрической энергии, в т.ч.: | тыс.т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | в режиме теплофикации | тыс.т.у.т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14.2 | в конденсационном режиме | тыс.т.у.т. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | УРУТ на отпуск электрической энергии, в т.ч.: | г у.т./кВт-ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Число часов использования УТМ, в т.ч.: | час/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16.1 | ТЭЦ, в т.ч.: | час/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16.2 | котельных | час/год | 1814,0 | 878,1 | 795,6 | 1511,9 | 1685,5 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 | 1814,0 |

Табл. 13.5. - Характеристики передачи тепловой мощности от источника к потребителям в зоне деятельности ЕТО АО "ПТС"

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя для соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 4,39 | 4,39 | 3,60 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 1.1 | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 4,39 | 4,39 | 3,6 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,14 | 10,14 | 5,20 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 4 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 7,03 | 7,03 | 13,96 | 9,26 | 9,35 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 5.1 | магистральных | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | распределительных | тыс. Гкал | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 5.2.1 | в том числе в зонах котельных | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Потери в тепловых сетях в относительном выражении | % | 25,25% | 32,62% | 29,29% | 17,94% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% | 19,98% |
| 6 | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м2 | 124,9 | 113,1 | 108,3 | 182,1 | 194,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 7 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество повреждений в тепловых сетях в период гидравлических испытаний | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0009 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с разделением теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема), в т.ч. | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1 | по причине отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе, в т.ч. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | по причине отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Расход теплоносителя | т/ч | 405,6 | 405,4 | 208,0 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 |
| 13.1 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | т/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 14 | Подпитка тепловой сети | т/ч | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | млн.кВт-ч | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 15.1 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 34,16 | 33,99 | 26,98 | 21,66 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 |

Табл. 13.6. - Показатели, характеризующие потребность в инвестициях в ЕТО АО "ПТС"

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя для соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) | 2030 (прогноз) | 2031 (прогноз) | 2032 (прогноз) | 2033 (прогноз) | 2034 (погноз) |
| 1 | Потребность в инвестициях на финансирование строительства, реконструкции (техническом перевооружении) источников тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | 23 223,59 | 2 200,00 | - | 1 577,00 | 1 633,00 | 2 926,00 | 4 707,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 |
| 1.1 | строительство | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Всего накопленным итогом строительство | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция и техническое перевооружение | тыс. руб. | - | - | 23223,6 | 2200 | - | 1 577,00 | 1 633,00 | 2 926,00 | 4 707,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 |
| 1.2.1 | Всего накопленным итогом реконструкция и техническое перевооружение | тыс. руб. |  |  | 23 223,59 | 25 423,59 | 25 423,59 | 27 000,59 | 28 633,59 | 31 559,59 | 36 266,59 | 40 266,59 | 44 266,59 | 48 794,09 | 53 321,59 | 57 849,09 | 62 376,59 | 66 904,09 | 71 431,59 |
| 1.3 | Всего накопленным итогом, в т.ч. | тыс. руб. | - | - | 23 223,59 | 25 423,59 | 25 423,59 | 27 000,59 | 28 633,59 | 31 559,59 | 36 266,59 | 40 266,59 | 44 266,59 | 48 794,09 | 53 321,59 | 57 849,09 | 62 376,59 | 66 904,09 | 71 431,59 |
| 1.3.1 | план (прогноз) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1 633,00 | 4 559,00 | 9 266,00 | 13 266,00 | 17 266,00 | 21 793,50 | 26 321,00 | 30 848,50 | 35 376,00 | 39 903,50 | 44 431,00 |
| 1.3.2 | факт | тыс. руб. | - | - | 23 223,59 | 25 423,59 | 25 423,59 | 27 000,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребность в инвестициях на финансирование строительства или реконструкции тепловых сетей | тыс. руб. | - | - | 2 606,30 | 580,00 | 484,00 | 307,00 | 1 560,00 | 1 781,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | строительство | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Всего накопленным итогом строительство | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция | тыс. руб. |  |  | 2 606,30 | 580,00 | 484,00 | 307,00 | 1 560,00 | 1 781,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Всего накопленным итогом реконструкция | тыс. руб. | - | - | 2 606,30 | 3 186,30 | 3 670,30 | 3 977,30 | 5 537,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 |
| 2.3 | Всего накопленным итогом, в т.ч. | тыс. руб. | - | - | 2 606,30 | 3 186,30 | 3 670,30 | 3 977,30 | 5 537,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 |
| 2.3.1 | план (прогноз) | тыс. руб. |  |  | 2 606,30 | 3 186,30 | 3 670,30 | 3 977,30 | 5 537,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 | 7 318,30 |
| 2.3.2 | факт | тыс. руб. | - | - | 2 606,30 | 580,00 | 484,00 | 791,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребности в инвестициях на финансирование строительства или реконструкции сооружений на тепловых сетях | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Всего накопленным итогом, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | план (прогноз) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | факт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребности в инвестициях на финансирование мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Всего накопленным итогом, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | план (прогноз) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | факт | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего потребность в инвестициях | тыс. руб. | - | - | 25 829,89 | 2 780,00 | 484,00 | 1 884,00 | 3 193,00 | 4 707,00 | 4 707,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 | 4 527,50 |
| 6 | Всего накопленным итогом потребность в инвестициях | тыс. руб. | - | - | 25 829,89 | 28 609,89 | 29 093,89 | 30 977,89 | 34 170,89 | 38 877,89 | 43 584,89 | 47 584,89 | 51 584,89 | 56 112,39 | 60 639,89 | 65 167,39 | 69 694,89 | 74 222,39 | 78 749,89 |
| 7 | Доля инвестиций в новое строительство источников тепловой энергии | % | н/д | н/д | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Доля инвестиций в реконструкцию и перевооружение источников тепловой энергии | % | н/д | н/д | 90% | 79% | 0% | 84% | 51% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Доля инвестиций в строительство тепловых сетей | % | н/д | н/д | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Доля инвестиций в реконструкцию тепловых сетей | % | н/д | н/д | 10% | 21% | 100% | 16% | 49% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Доля инвестиций на финансированиестроительства и реконструкциисооружений на тепловых сетях | % | н/д | н/д | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Доля инвестиций на финансирование мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения | % | н/д | н/д | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | Доля инвестиций, включенных в регулируемую цену (тариф) в сфере теплоснабжения | % | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 36% | 61% | 59% | 69% | 77% | 71% | 71% | 89% | 82% | 72% | 49% |
| 14 | Доля инвестиций за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации | % | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 39% | 41% | 31% | 23% | 29% | 29% | 11% | 18% | 28% | 51% |
| 15 | Доля инвкестиций за счет средств собственников общедомового имущества | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Табл. 13.7. - Показатели, характеризующие тарифные последствия в ЕТО АО "ПТС"

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2018 | факт 2019 | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 | прогноз 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 | прогноз 2026 | прогноз 2027 | прогноз 2028 | прогноз 2029 | прогноз 2030 | прогноз 2031 | прогноз 2032 | прогноз 2033 | прогноз 2034 |
| 1 | Тариф на тепловую энергию для конечных потребителей (2016-2021 утверждено, 2022 - 2036 прогноз) по Варианту А без НДС | руб/Гкал | 1 754,00 | 1 815,30 | 1 851,33 | 1 875,60 | 1 921,46 | 2 077,31 | 2 147,78 | 2 233,69 | 2 323,03 | 2 415,96 | 2 512,59 | 2 613,10 | 2 717,62 | 2 826,33 | 2 939,38 | 3 056,95 | 3 179,23 |
| 2 | Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) при отпуске тепловой энергии с коллекторов источников тепловой мощности | млн. руб. | 21,07 | 20,08 | 17,16 | 18,53 | 21,36 | 21,79 | 22,54 | 23,32 | 24,13 | 24,13 | 24,96 | 25,83 | 26,72 | 27,65 | 28,61 | 29,60 | 30,63 |
| 2.1 | НВВ при отпуске тепловой энергии с коллекторов источников тепловой мощности по отношению к базовому периоду | % |  |  | 100% | 108% | 124% | 127% | 131% | 136% | 141% | 141% | 146% | 151% | 156% | 161% | 167% | 173% | 179% |
| 2.2 | НВВ при отпуске тепловой энергии с коллекторов источников тепловой мощности год к году | % | - | 95% | 85% | 108% | 115% | 102% | 103% | 103% | 103% | 100% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% |
| 3 | НВВ на передачу тепловой энергии | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | НВВ на передачу тепловой энергии по отношению к базовому периоду | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | НВВ на передачу тепловой энергии год к году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НВВ на сбытовую деятельность | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | НВВ на сбытовую деятельность по отношению к базовому периоду | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | НВВ на сбытовую деятельность год к году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НВВ при отпуске тепловой энергии для потребителя | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля НВВ, установленная по цене. определяемой по соглашению сторон | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | млн. руб/ Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

Общие положения

Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.;

- «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 565/667.

    - Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2023 года, составляет 10 лет. Расчетный период действия схемы – 2034 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года» http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101 ;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития  России  по  адресу http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113).

Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 14.1.  Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2017 год.

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

Табл. 14.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели

| Параметры расчетов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс дефлятор на газ | 1,039 | 1,034 | 1,014 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Индекс дефлятор на уголь энергетический |  | 1,098 | 1,043 | 1,041 | 1,040 | 1,042 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Индекс дефлятор на т/э | 1,070 | 1,047 | 1,061 | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Предельный индекс роста тарифа т/э | 1,040 | 1,040 | 1,024 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор э/э (для промышленных) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Предельный индекс роста тарифа э/э | 1,040 | 1,040 | 1,024 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор тарифа на воду | 1,142 | 1,121 | 1,049 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор на ФОТ | 1,067 | 1,098 | 1,061 | 1,054 | 1,066 | 1,069 | 1,068 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,037 | 1,027 | 1,046 | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс дефлятор на капитальные вложения | 1,037 | 1,049 | 1,050 | 1,044 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| Индекс дефлятор на строительство | 1,060 | 1,052 | 1,050 | 1,051 | 1,051 | 1,050 | 1,049 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Накопленный дефлятор на ФОТ |  | 1,000 | 1,061 | 1,118 | 1,192 | 1,274 | 1,361 | 1,456 | 1,557 | 1,666 | 1,782 | 1,906 | 2,038 | 2,180 | 2,332 | 2,494 | 2,668 |
| Накопленный дефлятор на Капитал (инвест) |  | 1,000 | 1,050 | 1,096 | 1,143 | 1,192 | 1,244 | 1,299 | 1,357 | 1,417 | 1,480 | 1,545 | 1,614 | 1,685 | 1,760 | 1,838 | 1,920 |
| Накопленный дефлятор на строительство |  | 1,000 | 1,050 | 1,103 | 1,160 | 1,218 | 1,278 | 1,339 | 1,402 | 1,468 | 1,538 | 1,610 | 1,686 | 1,766 | 1,850 | 1,937 | 2,029 |

Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

ЗПППР,i+1=ЗПППР,i∙IЗП,i+1,                                       (1.1)

гдеi - индекс расчетного периода.

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» представлены ниже.

Табл. 14.2. Страховые взносы

| Виды страховых взносов | 2022 | 2023 | 224 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПФР | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ФСС | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ФФОМС | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ТФОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Размер страховых взносов с учетом страхового взноса на травматизм на период 2023÷2033 г.г. принимается равным 30,02% ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПГ,i+1=ЦПГ,i∙IПГ,i+1.                              (1.2)

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 1.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПТ,i+1=ЦПТ,i∙IПТ,i+1.                           (1.3)

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦЭЭ,i+1=ЦЭЭ,i∙IЭЭ,i+1.                                            (1.4)

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦТЭ,i+1=ЦТЭ,i∙IТЭ,i+1.                                           (1.5)

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий базовому году актуализации схемы теплоснабжения – 2022 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования принята не менее 12 %.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Тарифно-балансовая модель рассчитана для АО «Тетюшское ПТС».

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, определяющим стратегию развития систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф.

Для АО «Тетюшское ПТС» на основе предоставленных данных на 2018 год был рассчитан средневзвешенный тариф на теплоэнергию для конечного потребителя. В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следующие периоды были включены затраты в ценах базового года с учетом соответствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятия.

Табл. 14.3. Калькуляция затрат АО «Тетюшское ПТС» на 2023 год.

| № пп | Наименование показателей | Ед. измерения | В горячей воде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено Государственным комитетом по тарифам РТ на 2022 год | Факт 2022 года | Утверждено Государственным комитетом по тарифам РТ на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 20 589,86 | 22 902,33 | 20 865,38 |
| 2. | Собственные нужды | Гкал | 196,03 | 228,23 | 196,03 |
| 3. | Потери в сетях | Гкал | 1 605,58 | 1 924,22 | 1 605,58 |
| 4. | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 18 788,25 | 20 749,88 | 19 063,77 |
| 4.1 | населению | Гкал | 266,35 | 209,43 | 244,01 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | Гкал | 17 684,82 | 19 750,64 | 18 146,73 |
| 4.3 | прочим потребителям | Гкал | 837,08 | 789,81 | 673,03 |
| 5. | Себестоимость по статьям затрат: |  |  |  |  |
| 5.1. | Топливо на технологическое цели | тыс.м3 | 2 817,62 | 2 251,34 | 2 855,66 |
|  |  | тыс. руб. | 17 435,89 | 14 233,00 | 19 806,54 |
| 5.2. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 367,80 | 285,22 | 367,80 |
|  |  | руб./кВт | 6,61 | 6,97 | 7,53 |
|  |  | тыс. руб. | 2 431,36 | 1 987,00 | 2 770,75 |
| 5.3. | Вода | тыс.м3 | 1,44 | 0,58 | 1,46 |
|  |  | руб./м3 | 42,10 | 41,45 | 43,68 |
|  |  | тыс. руб. | 60,63 | 24,00 | 63,77 |
| 5.4. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 1,18 | 0,18 | 1,18 |
|  |  | руб./м3 | 31,97 | 45,45 | 33,53 |
|  |  | тыс. руб. | 37,85 | 8,00 | 39,70 |
| 5.5. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 11 326,64 | 13 894,00 | 11 886,18 |
|  | Основной производственный персонал | тыс. руб. | 7 637,97 | 8 427,00 | 8 015,23 |
|  | Ремонтный персонал | тыс. руб. | 206,00 | 408,00 | 216,95 |
|  | Цеховый персонал | тыс. руб. | 692,42 | 824,00 | 727,00 |
|  | АУП | тыс. руб. | 2 790,25 | 4 235,00 | 2 927,00 |
| 5.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 420,63 | 4 162,00 | 3 589,90 |
| 5.7 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 1 740,31 | 2 581,00 | 1 699,39 |
|  | - амортизация | тыс. руб. | 932,00 | 1 564,00 | 868,91 |
|  | - арендная/концессионная плата | тыс. руб. | 360,00 | 300,00 | 360,00 |
|  | - затраты на ремонт и обслуживание | тыс.руб. | 438,85 | 712,00 | 460,53 |
|  | -вспомогательные материалы (хим.реагенты) | тыс.руб. | 9,46 | 5,00 | 9,95 |
| 5.8 | Цеховые (общепроизводственные) расходы | тыс. руб. | 440,36 | 1 669,00 | 462,02 |
| 5.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 527,66 | 1 315,00 | 553,57 |
| 5.10 | Налоги и сборы, страхование | тыс. руб. | 180,00 | 183,00 | 179,95 |
| 5.11 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  | 122,90 |
| 5.12 | Внереализационные расходы (услуги банка) | тыс. руб. | 72,72 |  | 72,72 |
| 1.5 | Изъятие средств (экономия) | тыс. руб. | -1 975,00 |  | -2 500,00 |
| 6. | Итого производственная себестоимость: | тыс.руб. | 35 699,05 | 40 056,00 | 38 747,39 |
| 7. | Необходимая расчетная прибыль | тыс. руб. | 220 | 0 | 220 |
|  | прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 220 |  | 220,00 |
| 8. | НВВ | тыс. руб. | 35 919,03 | 39 849,00 | 38 967,39 |
|  | Тариф на тепловую энергию январь-июнь | руб.коп. Гкал | 1 874,66 | 1 874,66 | 2 044,06 |
|  | Тариф на тепловую энергию июль-ноябрь | руб.коп. Гкал | 1 959,85 | 1 959,85 | 2 044,06 |
|  | Тариф на тепловую энергию декабрь | руб.коп. Гкал | 2044,06 | 2044,06 | 2044,06 |

Табл. 14.4. Тарифно-балансовая модель АО «Тетюшское ПТС» до 2034 года

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка, тыс. Гкал | 12,004 | 11,949 | 10,926 | 11,474 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 | 12,269 |
| Полезный отпуск (реализация), тыс. Гкал | 9,566 | 9,545 | 9,255 | 9,768 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 |
| Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,190 | 0,193 | 0,171 | 0,101 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал | 2,248 | 2,211 | 2,000 | 1,606 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Расходы всего, тыс. руб., в том числе: | 11678,76 | 11395,79 | 9372,69 | 10316,65 | 12076,40 | 12195,38 | 12659,90 | 13142,30 | 13643,28 | 14163,55 | 14703,87 | 15265,02 | 15847,80 | 16453,06 | 17081,67 | 17734,54 | 18412,61 |
| Материалы, тыс. руб. | 212,6 | 107,8 | 20,9 | 23,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,2 |
| Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | 1519,6 | 1649,1 | 804,3 | 908,7 | 770,8 | 794,0 | 817,8 | 842,3 | 867,6 | 893,6 | 920,4 | 948,0 | 976,5 | 1005,8 | 1035,9 | 1067,0 | 1099,0 |
| Оплата труда производственных рабочих,т ыс. руб. | 4177,8 | 3995,3 | 3324,7 | 3450,2 | 3962,4 | 4120,8 | 4285,7 | 4457,1 | 4635,4 | 4820,8 | 5013,6 | 5214,2 | 5422,8 | 5639,7 | 5865,2 | 6099,9 | 6343,9 |
| Отчисления на социальные нужды производственных рабочих, тыс. руб. | 1359,0 | 1209,1 | 1002,1 | 1037,8 | 1195,6 | 1236,3 | 1285,7 | 1337,1 | 1390,6 | 1446,2 | 1504,1 | 1564,3 | 1626,8 | 1691,9 | 1759,6 | 1830,0 | 1903,2 |
| Прочие, тыс. руб. | 392,4 | 413,0 | 355,3 | 469,1 | 528,1 | 431,6 | 444,5 | 457,9 | 471,6 | 485,7 | 500,3 | 515,3 | 530,8 | 546,7 | 563,1 | 580,0 | 597,4 |
| охрана труда, тыс. руб. | 33,1 | 35,2 | 26,4 | 93,4 | 72,3 | 74,4 | 76,7 | 79,0 | 81,3 | 83,8 | 86,3 | 88,9 | 91,5 | 94,3 | 97,1 | 100,0 | 103,0 |
| услуги связи, тыс. руб. | 30,1 | 30,4 | 20,5 | 10,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 |
| налоги, тыс. руб. | 221,2 | 141,8 | 112,2 | 124,8 | 147,9 | 152,3 | 156,9 | 161,6 | 166,4 | 171,4 | 176,6 | 181,9 | 187,3 | 192,9 | 198,7 | 204,7 | 210,8 |
| страхование, тыс. руб. | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 9,9 |
| цеховые, тыс. руб. | 663,3 | 821,5 | 823,3 | 913,1 | 1039,7 | 852,2 | 877,7 | 904,1 | 931,2 | 959,1 | 987,9 | 1017,5 | 1048,1 | 1079,5 | 1111,9 | 1145,2 | 1179,6 |
| общеэксплуатационные, тыс. руб. | 2466,8 | 2566,7 | 2563,9 | 2827,9 | 3718,5 | 3867,2 | 4021,9 | 4182,8 | 4350,1 | 4524,1 | 4705,1 | 4893,3 | 5089,0 | 5292,6 | 5504,3 | 5724,5 | 5953,4 |
| Амортизация производственного оборудования, тыс. руб. | 595,5 | 418,5 | 312,2 | 450,6 | 616,6 | 641,3 | 667,0 | 693,6 | 721,4 | 750,2 | 780,3 | 811,5 | 843,9 | 877,7 | 912,8 | 949,3 | 987,3 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 9445,58 | 8663,51 | 7717,64 | 8206,91 | 9313,14 | 9592,93 | 9881,13 | 10177,99 | 10483,78 | 10798,75 | 11123,19 | 11457,39 | 11801,63 | 12156,22 | 12521,46 | 12897,69 | 13285,23 |
| Расходы на топливо, тыс. руб. | 7697,5 | 6898,9 | 6368,7 | 6905,2 | 7962,2 | 8201,0 | 8447,1 | 8700,5 | 8961,5 | 9230,3 | 9507,2 | 9792,4 | 10086,2 | 10388,8 | 10700,5 | 11021,5 | 11352,1 |
| Объем газа (тыс. м3) | 1441,31 | 1256,41 | 1126,47 | 1187,18 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 | 1277,46 |
| расход усл. топлива (т.у.т) (на выработку) | 1671,92 | 1457,44 | 1306,71 | 1377,13 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 | 1481,85 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) | 139,276 | 121,97 | 119,594 | 120,019 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 | 120,782 |
| уд.расход топлива (кг.у. т./Гкал) утверждённая | 160 | 160 | 159,4 | 159,4 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 | 156,12 |
| средняя цена газа (руб/тыс.м3) | 5340,61 | 5490,94 | 5653,63 | 5816,48 | 6232,8 | 6419,78 | 6612,38 | 6810,75 | 7015,07 | 7225,52 | 7442,29 | 7665,56 | 7895,52 | 8132,39 | 8376,36 | 8627,65 | 8886,48 |
| Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | 1671,2 | 1573,4 | 1270,9 | 1242,6 | 1311,6 | 1350,9 | 1391,4 | 1433,2 | 1476,2 | 1520,4 | 1566,1 | 1613,0 | 1661,4 | 1711,3 | 1762,6 | 1815,5 | 1870,0 |
| Кол-во эл.энергии (т. кВт.ч.) | 304,186 | 274,082 | 212,147 | 193,865 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 | 201,779 |
| уд.расход на выработку (кВтч/Гкал) | 25,34 | 22,94 | 19,42 | 16,90 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| тариф эл.энергии (руб. кВт.ч.) | 5,49 | 5,74 | 5,99 | 6,41 | 6,50 | 6,69 | 6,90 | 7,10 | 7,32 | 7,54 | 7,76 | 7,99 | 8,23 | 8,48 | 8,74 | 9,00 | 9,27 |
| Расходы на холодную воду, тыс. руб. | 76,9 | 191,3 | 78,1 | 59,1 | 39,4 | 41,0 | 42,7 | 44,4 | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 54,0 | 56,1 | 58,4 | 60,7 | 63,1 |
| Объем воды (т. м3) | 1,47 | 3,07 | 1,40 | 0,83 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| уд.расход на выработку (м3/Гкал) | 0,12 | 0,26 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| тариф воды (руб.м3) | 52,38 | 62,36 | 55,93 | 71,41 | 68,11 | 70,83 | 73,67 | 76,61 | 79,68 | 82,87 | 86,18 | 89,63 | 93,21 | 96,94 | 100,82 | 104,85 | 109,04 |
| Выручка, тыс. руб. | 16779,3 | 17327,2 | 17134,8 | 18320,9 | 19654,9 | 21249,2 | 21969,9 | 22848,7 | 23762,7 | 24713,2 | 25701,7 | 26729,8 | 27799,0 | 28910,9 | 30067,4 | 31270,1 | 32520,9 |
| тариф на тепло, руб. за 1 Гкал | 1754,00 | 1815,30 | 1851,33 | 1875,60 | 1921,46 | 2077,31 | 2147,78 | 2233,69 | 2323,03 | 2415,96 | 2512,59 | 2613,10 | 2717,62 | 2826,33 | 2939,38 | 3056,95 | 3179,23 |
| итого себестоимость, тыс. руб. | 21071,4 | 20078,3 | 17155,4 | 18530,1 | 21356,6 | 21788,3 | 22541,0 | 23320,3 | 24127,1 | 24127,1 | 24962,3 | 25827,1 | 26722,4 | 27649,4 | 28609,3 | 29603,1 | 30632,2 |
| прибыль/убыток | -4292,09 | -2751,15 | -20,63 | -209,16 | -1701,74 | -539,17 | -571,11 | -471,57 | -364,39 | 586,12 | 739,40 | 902,71 | 1076,55 | 1261,49 | 1458,08 | 1666,91 | 1888,62 |
| Рентабельность | -26 | -16 | 0 | -1 | -9 | -3 | -3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

Рис. 14.1. Прогнозные значения тарифа для потребителей АО «Тетюшское ПТС»