Исполнительный комитет

Тетюшского муниципального района

Программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Тетюшском муниципальном районе  Республики Татарстан

на 2010-2020 гг.

г.Тетюши
2010 г.

	Содержание
	стр

	Паспорт Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Тетюшском муниципальном районе Республики  Татарстан на 2010-2020 гг.
	3

	Введение
	5

	Существующее положение коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
	6

	Перспектива развития коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
	12

	Система программных мероприятий
	14

	Развитие объектов коммунальной инфраструктуры
	15

	Ресурсное обеспечение Программы
	18

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	19


Паспорт Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Тетюшском муниципальном районе Республики  Татарстан на 2010-2020 гг.
	Наименование программы
	Программа комплексного развития коммунальной  инфраструктуры в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан на 2010-2020 гг.

	Нормативно-правовая база разработки Программы (дата ее утверждения, нормативный акт)
	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устав Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, Генеральный план г.Тетюши
(Программа утверждена решением Совета Тетюшского муниципального района от 5 октября 2010 г. № 41-7)

	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

	Разработчики

Программы
	Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

	Основные цели и задачи Программы
	1. Обеспечение развития жилищного, промышленного  строительства,  строительства объектов соцкультбыта в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан.

2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан.

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального района, создание благоприятных условий для проживания граждан. 

	Сроки реализации Программы
	2010-2020 гг.

	Основные направления Программы
	· Развитие электрических сетей.

· Развитие системы теплоснабжения.

· Развитие системы водоснабжения и водоотведения.

· Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов.

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.
Развитие электрических  сетей

· обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры района; 

· обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. 

Развитие теплоснабжения

· повышение надежности и качества теплоснабжения;

· обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов;

· улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.
Развитие водоснабжения  и  водоотведения

· повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

· повышение экологической безопасности в районе;

· соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100%;

· снижение уровня потерь воды до 15 %;
· сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов

· улучшение санитарного состояния городских территорий;

· стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории города;

· улучшение экологического состояния района;

· обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.


Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований, в соответствии с данным законом, является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан 2010-2020 гг.  разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Тетюшского муниципального района  и в соответствии с Генеральным планом города Тетюши.

Программа определяет основные направления развития инженерной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, повышение качества услуг и улучшение экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Тетюшского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Существующее положение коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан 

Теплоснабжение
В Тетюшском муниципальном районе услуги по теплоснабжению оказывает ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей», отпускающее теплоэнергию населению, предприятиям и бюджетным учреждениям. Протяженность тепловых сетей – 11,3 км, из них ветхих – 2,6 км. В 2009 г. в г.Тетюши заменено 450 м ветхих тепловых сетей. Предприятие работает на экологически чистом газообразном топливе. 
Источники тепла:
	№ п/п
	Объект (котельная, №, принадлежность)
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Котлы
	Присоединен-ная нагрузка (Гкал/ч)

	
	
	
	Тип
	Кол-во
	КПД
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Центральная
	10
	КСВ-29
	4
	92,2
	3,32

	2
	Гагарина
	5
	КСВ-29
	2
	92,2
	0,98

	3
	Педучилище
	1,92
	НР-18
	2
	69
	0,65

	
	
	
	НР-20
	1
	72
	

	
	
	
	КСВ-1,86
	1
	91
	

	4
	К.Маркса
	2,8
	ВВГКТ-4
	1
	90
	0,64

	
	
	
	НР-20
	1
	72
	

	
	
	
	НР-18
	2
	69
	

	5
	Школа № 1
	1,6
	НР-20
	2
	72
	0,45

	6
	Горсовет
	0,3
	НР-18
	1
	69
	0,03


Основной проблемой теплоснабжения является высокий процент (23 %)  ветхих тепловых сетей. В условиях мирового финансового кризиса ввиду недостаточности денежных средств замена ветхих тепловых сетей на новые идет невысокими темпами.
ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» в основном снабжает теплом жилищный сектор и бюджетные учреждения.

Бюджетные организации -  наиболее крупные потребители тепла:
Отдел культуры                              -     1396,45 Гкал,
Центральная районная больница   -    1180,52 Гкал,
Районный отдел образования        -      9245 Гкал.
Основные показатели деятельности 

 ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»

	Показатели
	Отчет
	Оценка
	Прогноз

	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2020 г.

	Выработано тепловой энергии -  всего, тыс.Гкал
	38,14
	40,95
	40,95
	36,86
	36,86
	36,86
	36,86

	Отпущено тепловой энергии – всего, 

тыс. Гкал
	32,99
	37,61
	37,61
	33,85
	33,85
	33,85
	33,85

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетным учреждениям
	15,02
	16,56
	16,56
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	населению
	17,18
	20,06
	20,28
	18,26
	18,26
	18,26
	18,26

	прочим потребителям
	0,79
	0,99
	0,77
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Потери, тыс. Гкал
	3,31
	2,91
	2,91
	2,58
	2,58
	2,21
	2,21


Водоснабжение
Водоснабжением и водоотведением в г.Тетюши занимается                            ОАО «Тетюши- Водоканал».
В настоящее время центральное водоснабжение имеется в г.Тетюши и в  65,7 % (по РТ - 63,8%) сельских населенных пунктах. 
В среднем на каждого жителя города приходится 90 л (по РТ - 137 л) воды в сутки. Потери и утечки воды в 2009 г. составили 28 % (по РТ - 17,8%) ко всей подаче воды в сети.
Общая протяженность водоводов в г.Тетюши - 78 км, из них – 19 % ветхие. Уличная канализационная сеть на 01.01.2010 составила 16,8  км, из них – 61 % ветхие.

Подача воды в г.Тетюши ведется с Бизяевского водозабора (100%). С развитием Бизяевского водозабора Волжский поверхностный водозабор и городские водозаборы законсервированы.

Канализационными сетями охвачено 34% города, в остальной части используются выгребные ямы.

Для очистки стоков используются биологические очистные сооружения, функционирующие на основе биологически активного ила.
Основными проблемами водоснабжения и водоотведения являются:

 - высокий процент ветхих сетей,

 - дальнейшее развитие Бизяевского водозабора (установка оборудования по умягчению воды),

 - реконструкция очистных сооружений,

 - увеличение уровня канализования города с 45 до 70%,

 - реконструкция КНС-1.

Основные показатели деятельности 

 ОАО «Тетюши - Водоканал»

	Показатели
	Отчет
	Оценка
	Прогноз

	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2020 г.

	Подъем воды -  всего, тыс.куб.м
	406
	392
	392
	392
	392
	392
	392

	Потери – всего, 

тыс.куб.м
	113,5
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	Потери – всего,  %
	28
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	Реализация - всего, тыс. куб.м
	292,5
	304
	304
	304
	304
	304
	304

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетным учреждениям, тыс.куб.м
	44,5
	49
	49
	49
	49
	49
	49

	населению, тыс. куб.м
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227

	прочим потребителям, тыс.куб.м
	21
	28
	28
	28
	28
	28
	28


Кроме того, необходимо соблюдение технологического регламента очистки сточных вод, технического перевооружения комплексов очистных сооружений на основе технологий, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод и создание механизмов экономического стимулирования сокращения сбросов загрязняющих веществ в сточных водах, в том числе строительство и реконструкция объектов сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, совершенствование нормативной правовой базы в области водоснабжения и водоотведения, гигиены воды.
Электроснабжение
Поставщиком  электроэнергии в Тетюшском муниципальном районе является Тетюшское ОГУ Буинского отделения предприятия "Энергосбыт".
Основные показатели деятельности

Тетюшского ОГУ Буинского отделения предприятия "Энергосбыт"
	Показатели
	Отчет
	Оценка
	Прогноз

	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2020 г.

	Отпущено электрической энергии – всего, тыс. кВтч
	38033
	39200
	40416
	40580
	40600
	40800
	40900

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетным учреждениям
	4785
	5851
	6032
	6056
	6060
	6090
	6105

	населению
	13147
	13755
	13892
	13948
	13955
	14023
	14058

	прочим потребителям
	19501
	19594
	20492
	20576
	20585
	20687
	20737


Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальный жилой фонд г. Тетюши   -  92,6 тыс.  кв. м. Общее количество зданий муниципального жилищного фонда – 250.

За период 2006-2008 гг. общий ввод жилья составил 26793 кв. метров, за                2009 г. введено 8839 кв.м.   На 1 жителя в районе приходится 25,94 кв.м общей площади жилья.
	     Ввод жилья по Тетюшскому муниципальному району за 2006-2009 г.


	Наименование
	Ед. изм. 
	2006 г.
	  2007 г.
	  2008 г.
	 2009 г.

	Жилые дома
	кв.м
	8869
	8787
	9137
	8839

	Сведения по муниципальному жилищному фонду



	№ п.п.
	Наименование показателя.
	Факт
	План
	Прогноз

	
	
	2008 г. 

	2009 г.

	2010 г.

	2011  г. 


	1.
	Общее количество зданий муниципального жилищного фонда, шт. в т.ч:
	252
	250
	245
	240

	2.
	общее количество зданий, отапливаемых от источников (котельных, котловых, топочных) теплоснабжающих организаций и предприятий, шт.
	72
	71
	72
	73

	3.
	общее количество зданий, отапливаемых от индивидуальных (принадлежащих ТСЖ и т.п.) источников (котельных, котловых, топочных), шт.
	0
	0
	0
	0

	4.
	общее количество зданий, имеющих поквартирное отопление, шт.
	180
	179
	173
	167

	5.
	Общая площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв.м.   в т.ч:
	92,8
	92,6
	92,2
	91,6

	6.
	общая площадь зданий, отапливаемых от источников (котельных, котловых, топочных) теплоснабжающих организаций и предприятий, тыс. кв. м.
	67,4
	67,3
	70,1
	72,1

	7.
	общая площадь зданий, отапливаемых от индивидуальных (принадлежащих ТСЖ и т.п.) источников (котельных, котловых, топочных), тыс. кв.м.
	0
	0
	0
	0

	8.
	общая площадь зданий, имеющих поквартирное отопление, тыс. кв.м.
	25,4
	25,3
	22,1
	19,5

	9.
	Потребление тепловой энергии зданиями, отапливаемыми от источников (котельных, котловых, топочных) теплоснабжающих организаций и предприятий, тыс. Гкал.
	15,7
	15,6
	16,5
	16,9


Основная часть муниципального жилищного фонда – двухэтажные и трехэтажные дома, находящиеся в Южном и Гагаринском микрорайонах.  Для снабжения теплом жилых домов в микрорайонах имеются котельные:

Котельная «Центральная» мощностью 10 Гкал/час отапливает Южный микрорайон, котельная Гагаринского микрорайона имеет мощность 5 Гкал/час.

В целях экономии тепловой энергии, снижения затрат на содержание жилого фонда  были возведены мансардные крыши на двух-трехэтажных домах, имеющих мягкую кровлю. В рамках реализации на территории республики Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в районе ведется активная работа по капитальному ремонту жилых домов. Из средств Фонда содействия реформированию  ЖКХ район на ликвидацию недоремонта получит около                 40 млн. руб. в течение четырех лет.
В рамках Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004 - 2010 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 11.12.2004 № 65-ЗРТ, в целях обеспечения стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения с одновременным снижением нерациональных затрат, создания  системы адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг реализуются следующие основные мероприятия:
- формирование многообразия собственников в жилищной сфере; 
- обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе. 
У предприятий жилищно-коммунальной сферы существует значительный резерв по снижению затрат на производство и оказание услуг в первую очередь за счет внедрения энерго- и ресурсоэффективных технологий. 
Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства Тетюшского муниципального района являются:

1. Внедрение технологий энерго- и ресурсоэффективности.

2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов энергоснабжения ЖКХ в целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
3. Заключение договоров между исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг, с переходом на расчеты в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета.
Санитарная очистка территории 

Существующее положение 
В настоящее время в г. Тетюши существует планово-регуляторная очистка территории, которой занимается ООО «Тетюши Жилсервис».   

Схема очистки 

Удаление мусора

Очистка от твердых бытовых отбросов организована путем раздельного сбора сухого мусора в домах и на улицах. 

Возле домов секционной застройки, общественных зданий и сооружений, на территории домовладений установлены мусоросборники: для мусора, утиля и пищевых отходов. Всего в городе установлено 180 контейнеров.  

Мусор от жилых домов и учреждений регулярно вывозится контейнеровозами (в количестве – 3 шт.), на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в северной части, в 5-ти км от города. Площадь полигона – 12,0 га. Парк машин –          16 шт.

Удаление уличного смета

Проводятся следующие работы по уборке улиц и площадей: 

1. Подметание тротуаров и дорожек в парках и в садах вручную;

2. Подметание и полив проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специальных уборочных машин;

3. Удаление уличного смета и строительного мусора производится на полигон ТБО. 

Удаление жидких отбросов

Жидкие нечистоты в районах с не канализуемой застройкой, собираются в выгреба, помои – в помойные ямы. 

Удаление жидких отбросов предусмотрено коммунальным ассенизационным транспортом с вывозом на очистные сооружения. 

Сливная станция не построена. 

Очистка улиц от снега

В настоящее время, в зимний период, в городе производится очистка автомобильных дорог, тротуаров парковых аллей, территорий общественных зданий от снега и сколотого льда с помощью снегоуборочных машин, с вывозом за пределы города.

Посыпка пешеходных дорог, тротуаров и проезжей части песком, во время гололедицы, производится вручную и машинами, оборудованными контейнерами для песка и специальным устройством для разброса песка.  

Перспектива развития коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
Система электроснабжения района
Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством и перераспределением населения района, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и модернизация линий электропередач.

В целях более экономного использования территории планируется постепенная замена воздушных линий электропередач на кабельные с сокращением размеров полосы отвода под ЛЭП.

Для компенсации дефицита электрических мощностей и повышения надежности электроснабжения в энергосистеме Тетюшского муниципального района планируется:

· Строительство и модернизация ряда подстанций 35 и 110 кВ, в том числе Строительство распределительных пунктов 6 - 10 кВ.

· Прокладка новых кабельных линий 6 - 10 кВ.

Система теплоснабжения 

На теплоснабжение  прироста жилищного фонда и объектов соцкультбыта дополнительно необходимо  Гкал/час.

В связи с этим возможно несколько путей развития теплоснабжения:

· Строительство и модернизация тепловых сетей, в т.ч.:

· Строительство новой котельной и модернизация котельных 
· Модернизации тепловых сетей 

Основные направления развития системы теплоснабжения Тетюшского муниципального района предусматривают:

· Разработку и реализацию Схемы теплоснабжения района с определением приоритетных направлений загрузки тепловых источников и развития системы теплоснабжения района;

· Модернизацию существующих тепловых сетей (с увеличением диаметра трубопроводов) и строительство новых тепловых сетей;

· Повышение защитных характеристик теплотрасс;

· Сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

· Повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счет присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения, развития тепловых сетей, и при необходимости - строительства дополнительных тепловых установок;

· Строительство новых энергоисточников для покрытия дефицита тепловой мощности.  

Система водоснабжения и водоотведения города

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах.

Повышение надежности системы бытовой канализации путем модернизации и ремонта существующих очистных сооружений, канализационных насосных станций, модернизации и замены изношенных и строительства новых сетей.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

-
обеспечение развития жилищного, промышленного строительства, строительства объектов соцкультбыта в Тетюшском муниципальном районе;

-
строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района;

-
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

-
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания граждан.

Сроки реализации: 2010-2020 гг.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Тетюшского муниципального района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры, будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого будет осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и в сроках ее реализации могут быть пересмотрены по предложению организации коммунального комплекса, Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан. 
Система программных мероприятий
Организационные мероприятия

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный

	1.
	Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района

	2.
	Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города
	Организации коммунального комплекса

	3.
	Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района

	4.
	Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района

	5.
	Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района 

	6.
	Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района

	7.
	Заключение договора между Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ 
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района, организации коммунального хозяйства

	8. 
	Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса
	Организации коммунального хозяйства

	9.
	Мониторинг исполнения инвестиционных программ
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района

	10. 
	Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения
	Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района


Развитие объектов коммунальной инфраструктуры
Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Сроки проведения мероприятий могут быть изменены с учетом возникающих потребностей жилищного строительства. 

Развитие электрических сетей110 кВ
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения мероприятий
	Сумма расходов, всего, тыс. руб.
	Предполагаемый источник финансирования

	-Строительство ВЛ-110 кВ «Раково-Тарханы»
 от п/с «Раково» протяженностью – 24 км
	2010г.
	35000
	ОАО «Сетевая компания»

	Всего: 
	
	35000
	


Развитие электрических сетей 6-10 кВ

	Наименование мероприятий
	Срок выполнения мероприятий


	Сумма расходов, всего, тыс. руб.


	Предполагаемый источник финансирования

	Перевод линий 10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод) 

25 км
	2011-2016
	25000


	Бюджет РТ

	Перевод линий 0,4 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод) 

50 км
	2014-2020
	50000


	ОАО Сетевая компания»

	Строительство БКТП 

2 шт
	2010-2015
	20000
	Бюджет РТ

	Строительство ЗТП 12 шт
	2011-2020
	25000
	Бюджет РТ

	Итого затраты:
в т.ч. привлеченные средства:
	
	155000
85000
	


Развитие системы теплоснабжения

	Наименование   
мероприятий
	Срок выполнения мероприятий
	Сумма расходов всего, тыс. руб.


	Предпола гаемый источник финансирования

	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» в г.Тетюши


	2011-2014
	2000
	Бюджет РТ

	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гагарина» в г.Тетюши


	2012-2015
	2500
	Бюджет РТ

	Реконструкция тепловых сетей от котельной «К.Маркса» в г.Тетюши


	2012-2016
	2000
	Бюджет РТ

	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Педучилище» в г.Тетюши


	2014-2019
	1500
	Бюджет РТ

	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школа №1» в г.Тетюши


	2020.
	500
	Бюджет РТ

	Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котельной установки
	2012-2015.
	6000
	Бюджет РТ

	Реконструкция котельной «Гагарина» с заменой котельной установки
	2016
	2000
	Бюджет РТ

	Реконструкция котельной «К.Маркса» с заменой котельной установки
	2017
	2000
	Бюджет РТ

	Реконструкция котельной «Педучилище» с заменой котельной установки
	2018г.
	2000
	Бюджет РТ

	Реконструкция котельной «Школа №1» с заменой котельной установки
	2019
	2000
	Бюджет РТ

	Установка частотно-регулируемых приводов на насосных, вентиляционных установках в котельной «Центральная»
	2014
	300
	Бюджет РТ

	Установка частотно-регулируемых приводов на насосных, вентиляционных установках в котельной «Гагарина»
	2015
	300
	Бюджет РТ

	Установка автоматических дозаторов компесонов –обработки воды (оборудование ХВО)  в промышленных котельных г.Тетюши
	2011-2018
	500
	Бюджет РТ

	Установка автоматических дозаторов комплексонов –обработки воды (оборудование ХВО)  в отопительных  котельных Тетюшского муниципального района
	2012-2019
	500
	Бюджет РТ

	Установка автоматических дозаторов по удалению кислорода в промышленных котельных г.Тетюши
	2012-2018
	2000
	Бюджет РТ

	Замена малоэффективных насосов типа «К» на энергомалоемкие насосы в отопительных котельных Тетюшского муниципального района
	2013-2020
	2000
	Бюджет РТ

	Замена теплообменного малоэффективного оборудования в промышленных котельных г.Тетюши
	2012-2020
	4000
	Бюджет РТ

	Установка узлов учета тепловой энергии в промышленных котельных г.Тетюши
	2011-2014
	3500
	Бюджет РТ

	Замена узлов учета природного газа в отопительных котельных Тетюшского муниципального района
	2013-2020
	4000
	Бюджет РТ

	Автоматизация и диспетчеризация промышленной котельной «Школа №1» в г.Тетюши
	2018-2020
	2500
	Бюджет РТ

	Итого по разделу:  


	42100



 Развитие системы водоснабжения и водоотведения

	Наименование мероприятий
	Срок выполнения мероприятий
	Сумма расходов, всего, тыс. руб.
	Предполагаемый источник финансирования
	Результативность

	Модернизация Бизяевского водозабора для обеспечения г.Тетюши питьевой водой
	2011-2015
	32500
	Бюджет РТ
	Улучшение качества очистки воды, повышение эффективности работы, снижение уровня потери воды, обеспечение стабильного водоснабжения потребителей

	Расширение водопроводных сетей г.Тетюши
	2011-2020
	33080
	Бюджет РТ
	

	Строительство лаборатории питьевой воды ОАО «Тетюши-Водоканал»
	2011-2012
	4000
	Бюджет РТ
	

	Разработка проекта строительства Северного водозабора г.Тетюши
	2011-2012
	3000
	Средства ОАО «Тетюши-Водоканал»

Бюджет РТ
	

	Строительство Северного водозабора г.Тетюши
	2014-2018
	80000
	Бюджет РТ
	

	Строительство водопровода в н.п.Нармонка
	
	8000
	
	

	Строительство водопровода в н.п.Алекина Поляна
	
	5000
	
	

	Строительство водопровода в н.п.Н.Тарханы
	
	8000
	
	

	Строительство водопровода в н.п.Монастырское
	
	16000
	
	

	Строительство водопровода в н.п.Зеленовка
	
	7000
	
	

	Строительство водопровода в н.п.Ильинское
	
	9000
	
	

	Строительство водопровода в н.п.Тоншерма
	
	16000
	
	

	Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации г.Тетюши
	2011-2015
	67000
	Бюджет РТ
	Увеличение канализованности г.Тетюши, повышение эффективности работы 

	Расширение канализационных коллекторов г.Тетюши
	2011-2020
	48000
	Бюджет РТ
	

	Реконструкция КНС с заменой напорного коллектора
	2012-2013
	17000
	Бюджет РТ
	

	Реконструкция инженерных сетей Южного микрорайона
	2011-2016
	17000
	Бюджет РТ
	

	Итого по разделу:  


	
	370580
	
	


Развитие санитарной очистки территории
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения мероприятий
	Сумма расходов, всего, тыс. руб.
	Предполагаемый источник финансирования
	Результативность

	Строительство сливной станции
	2012-2014
	20000
	Бюджет РТ
	улучшение санитарного состояния территорий,

стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района,

улучшение экологического состояния района

	Строительство мусоросортировочного цеха
	2013-2016
	30000
	Бюджет РТ
	

	Приобретение спецтехники
	2011-2020
	50000
	Бюджет РТ
	

	Строительство контейнерных площадок с приобретением бункеров и контейнеров
	2011-2020
	15000
	Бюджет РТ
	

	Строительство полигонов ТБО в сельских населенных пунктах района
	2011-2020
	50000
	Бюджет РТ
	

	Итого по разделу:  


	
	215000
	
	


Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы предусматривается в инвестиционных и производственных программах коммунального комплекса за счет источников финансирования, определенных Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004 “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” 

Организации коммунального комплекса разрабатывают производственные и инвестиционные программы, производят расчет финансовых потребностей для их реализации.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организаций для потребителей в части установленных надбавок к ценам (тарифам),  за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также могут частично финансироваться из  бюджетов всех уровней.

          Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации производственной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организаций по тарифам на товары и услуги, установленной для данной организации. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.   

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Развитие системы  электрических  сетей

-
обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры района, 

-
обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. 

Развитие системы  теплоснабжения

-
повышение надежности и качества теплоснабжения, 

-
обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых строительных объектов,

-
снижение износа тепловых сетей ,

-
улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.
Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения

· повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

· повышение экологической безопасности в городе,

· соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%,

· снижение уровня потерь воды до,

· сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Санитарная очистка территории
· улучшение санитарного состояния территорий,

· стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района,

· улучшение экологического состояния района.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие строительства в районе и создание благоприятной среды обитания.

PAGE  
3

